КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ

І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ

АТС   "КВАНТ - Е"

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВААС.465235.001 ПЕ

2005

ЗМІСТ		Лист

ВВЕДЕННЯ	………...		6

1        ЗАГАЛЬНІ ЗВЕДЕННЯ			7

1.1 Використання за призначенням			7

1.2 Технічні дані і характеристики АТС Е			8

1.3 Засоби спілкування технічного персоналу із системою		11

2     ВКАЗІВКА МІР БЕЗПЕКИ		14

2.1 Правила безпеки при підготовці

станції до роботи		14

3      ПОРЯДОК РОЗПАКУВАННЯ І МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ  		15

3.1 Складання та монтаж обладнання  			15

3.2 Установка касет на стативах		15

3.3 Підключення кабелів міжкасетного і міжстативного монтажу		15

3.4 Включення АТС Е „КВАНТ – Е”		16

4      ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ		17

4.1 Призначення керуючого пристрою (УУ) …	…		17

4.1.1 Підготовка УУ до роботи		18

4.1.2 Включення УУ		18

4.2 Оперативне обслуговування		19

4.2.1 Засоби техобслуговування керуючого комплексу		19

4.2.2 Оперативне обслуговування УУ			20

4.3 Заміна ТЕЗ-ів на діючій станції		20

4.4 Порядок проведення робіт з обліку телетрафіка		23

4.5 Проведення регламентних робіт і їхня періодичність		24

4.5.1 Типи перевірок і періодичність профілактичного

обслуговування АТС Е......………………………………………………………………24

4.5.2 Результати спостереження АТС Э		24

4.6 Перевірка надання станцією додаткових

видів обслуговування ДВО		26

4.6.1 Перелік ДВО, наданих абонентам

АТС Е  "КВАНТ – Е" з частотним  набором  номера		26

4.6.1.1 Керування послугами			27

4.6.1.2 Реакція станції на ввід, що виконується абонентом.		27

4.6.1.3 Прийняті позначення.			27

4.6.2 Порядок Введення послуг і їхня перевірка		28

4.6.3 Процедури ДВО, які надані абонентам АТС Е

" КВАНТ - Е" c частотним набором номера……………………………………....	38

4.7 Система обліку вартості розмов і ДВО		42

4.8 Реалізація функцій  ISDN в АТС Е  "КВАНТ-E".……...	43

4.9 Експлуатація і технічне обслуговування системи

оперативно-розшукових      заходів  (СОРЗ-Моніторінг)................................. ............47

4.10 Система сигналізації СКС №7		47

4.11 Табло технічної експлуатації	47

4.12 Модернізація  АТС КЕ «Квант».	48

5 МАРКІРУВАННЯ		52

6 УПАКУВАННЯ		52

7 ЗБЕРЕЖЕННЯ		52

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ		53

ДОДАТОК

1 ДИРЕКТИВИ УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОННОЇ ПЕРИФЕРІЇЇ,

ДІАГНОСТИКИ, СТАТИСТИКИ, ТАРИФІКАЦІЇ 		54

1.1 Установка телефонної периферії.			54

1.1.1 Індекси і дії УТП для УКС 32		          54

1.1.2 Приклади відповідних роздруківок при непроходженні УТП

для УКС 32……………………………………………………………………………

1.1.3. Індекси та дії УТП для УКС 128…………………………………………… .	57

1.2 Відповідність лінійних номерів АК УКС номерам

групових трактів……………………………				58

1.3 Тракти блоку УКС128 ( для п\п 7.108.228-II )	59

1.4 Основні експлуатаційні директиви діагностики

і заміни телефонної периферії.			60

1.5 Директиви техобслуговування			69

1.5.1 Додаткові директиви техобслуговування для УКС 128			70

1.5.2 Додаткові директиви техобслуговування для

комбінованої станції «Євро КЕ» (УКС 32 +АТС КЭ)			73

1.5.3 Перевірка ланки А. (комбінована станція «Євро КЕ»)

СЕГМЕНТ 0

Перевірка ланки B (ВШК). (комбінована станція «Євро КЕ»)

СЕГМЕНТ 1			75

1.5.4 Перевірка ланки ланки B (ИШК).

(комбінована станція «Євро КЕ») СЕГМЕНТ 2			76

1.5.5 Перевірка реле імпульсного тракту И1 на

спрацьовування. (комбінована станція «Євро КЕ») СЕГМЕНТ 19.77

1.6 Допоміжні директиви техобслуговування			78

1.7 Проведення робіт з обліку телетрафіка.			  83

1.7.1 Порядок набору директив статистики			83

1.7.2 Коди об'єктів спостереження.			84

1.7.3 Статистичні повідомлення обліку телетрафіка			88

1.8 Директиви тарифікації			90

1.9 Основні  операції настройки.			91

2 ПЕРЕВІРКА БЛОКУ БАЛ (БАЛД, БАЛД1, ОС 19, БАЛ-АЦ)			94

2.1 Директиви перевірки блоку БАЛ (БАЛД, БАЛД1, ОС 19, БАЛ-АЦ)			94

2.2 Тестування ТЕЗ ДГН, ТЕЗ ДГН5М СЕГМЕНТ 40			98

2.3 Тестування ТЕЗ АК, ТЕЗ АК5Т. СЕГМЕНТ 41		100

2.4 Тестування БЗИМ. СЕГМЕНТ 42			103

2.5 Тестування БЗВМ. СЕГМЕНТ 43			105

2.6 Тестування БЗВМ (чотири комплекти на ТЕЗі),

СЕГМЕНТ 43 (діагностичний код комплекту-0)		106

2.7 Тестування Б4ВМ. СЕГМЕНТ 43			110

2.8 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ. СЕГМЕНТ 44		113

2.9 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ

(4 комплекти на ТЕЗе). СЕГМЕНТ 44			115

2.10 Спільна діагностика Б4ЇМ і Б4ВМ СЕГМЕНТ 44		118

2.11 Тестування Б2ИМ. СЕГМЕНТ 45			120

2.12 Тестування Б2ВМ. СЕГМЕНТ 46			122

2.13 Спільна діагностика Б2ИМ і Б2ВМ СЕГМЕНТ 47		125

2.14 Тестування АЛ. СЕГМЕНТ 48			127

2.15 Тестування ДК-БКМ (ДК-БК1М) СЕГМЕНТ 49		  128

2.16 Тестування КМВМ. СЕГМЕНТ 4A			  130

2.17 Тестування ЛСИМ. СЕГМЕНТ 4B			  132

2.18 Тестування КШ2ИМ. СЕГМЕНТ 4C		         134

2.19 Тестування КШ2ВМ. СЕГМЕНТ 4D		         136

2.20 Спільна діагностика КШ2ИМ і КШ2ВМ

СЕГМЕНТ 4E……………………………			  138

2...21 Тестування КДКМ. Таблиця несправностей.

СЕГМЕНТ 4F……………………………			  140

2...22 Тестування САЛ. Таблиця несправностей.

СЕГМЕНТ 501………………………....………...		  143

2.23 Тестування ДКБК. Таблиця несправностей.

СЕГМЕНТ 51……………………………			  144

2...24 Тестування приймача 2 з 8 (коли передача йде по СКС).

СЕГМЕНТ 53………	146

2...25 Діагностика ЛКИ4. СЕГМЕНТ 54	147

2.26 Діагностика ЛКВ4. СЕГМЕНТ 55	149

2.27 Діагностика ЛКВ - А. СЕГМЕНТ 55	152

2.28 Тестування ТАК. СЕГМЕНТ 57		154

2.29 Діагностування ЛКСМ. Таблиця несправностей.

СЕГМЕНТ 58		157

2.30 Діагностика ТТР. СЕГМЕНТ 5B		159

3 ПРИКЛАДИ РОЗДРУКІВОК ПЗ КОМПЛЕКТАХ		160

3.1 Приклади роздруківок по комплектах БЗИМ 		160

3.2 Приклади роздруківок по спільній діагностиці БЗИМ і БЗВМ			151

3.3 Приклади роздруківок по комплектах БЗВМ 				152

3.4 Приклади роздруківок по комплектах АК				164

3.5 Приклади роздруківок по комплектах ДГН				165

3.6 Приклади роздруківок по АЛ				166

3.7 Приклади роздруківок по комплектах ДК-БКМ9 (ДК-БК1М)				167

3..8 Приклади роздруківок по комплектах ВКМР			168

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ			169

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН			172

Даний посібник з експлуатації призначений для осіб, що обслуговують цифрову систему комутації  «Квант-Е» (ЦСК„КВАНТ-Е”) із програмним керуванням і є основним документом, у якому викладені зведення, необхідні для правильної експлуатації і технічного обслуговування обладнання електронної цифрової автоматичної телефонної станції ЦСК  „КВАНТ-Е” і підтримки його в постійній працездатності.

Посібник з експлуатації містить:

- загальні відомості,

- вказівки заходів безпеки,

- питання оперативного і технічного обслуговування ,

- опис додаткових видів обслуговування,

- систему обліку вартості розмов і ДВО,

У додатку приведені директиви :

- діагностики і заміни телефонної периферії,

- технічного обслуговування,

- статистики;

приведено коди об'єктів спостереження, діагностичні роздруківки по комплектах.

До роботи на устаткуванні допускаються особи, що пройшли підготовку по експлуатації ЕАТС із записаною програмою і які  вивчили дане керівництво.

Додаток до посібника  з експлуатації є додатковим документом, що визначає технічне обслуговування й експлуатацію усіх видів обладнання   електронної АТС Е  "КВАНТ – Е" із програмним керуванням. У додаток входять директиви діагностики і заміни телефонної периферії, директиви статистики, тарифікації, статистичні повідомлення обліку телетрафіка, таблиці тестування комплектів, приклади роздруківок по комплектах, що дозволяють технічному персоналові станції вчасно і в повному обсязі  проводити роботи з контролю й обслуговування станції.

Своєчасне проведення і повне виконання робіт з оперативного і технічного обслуговування АТС Е  в процесі експлуатації є однією з найважливіших умов підтримки станції в справному стані і постійній готовності до роботи, попередження відмовлень при роботі і збереження стабільності вихідних параметрів станції.

Технічний персонал повинен мати допуск до роботи з електроустановками з напругою до 1000 В не нижче III групи, спеціальну підготовку з експлуатації й обслуговуванню електронних АТС із записаною програмою , а також необхідні навички для роботи на персональному комп'ютері (ПК).

До роботи на устаткуванні допускаються особи, що пройшли підготовку з експлуатації

АТС Е  з записаною програмою і  вивчили дане керівництво.

Дійсне керівництво призначене для експлуатації системи АТС, що включають у себе наступні види АТС: МАТС (міська автоматична телефонна станція (ВААС.465235.001 РЭ), САТС (сільська автоматична телефонна станція (ВААС.465.235.01 РЭ), УПАТС (офісно-виробнича автоматична телефонна станція (ВААС.465.235.06 РЭ).

З розвитком комутаційної техніки "КВАНТ-Е" і програмного забезпечення до неї, посібник з експлуатації коректується і доповнюється.

1 ЗАГАЛЬНІ ЗВЕДЕННЯ

"КВАНТ-Е" - сучасна, надійна, економічна  цифрова система комутації (ЦСК) із гнучкою модульною структурою обладнання   і програмного забезпечення (ПЗ), яка постійно удосконалюється.

ЦСК  „КВАНТ-Е” містить у собі сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують встановлення усіх видів зв'язку, контроль і діагностику  обладнання, відображення стану обладнання, діалог з обслуговуючим персоналом.

1.1 Використання за призначенням

ЦСК „КВАНТ-Е”  призначена як для телефонної мережі загального користування , так і для відомчих мереж зв'язку. На телефонній мережі  загального  користування  ЦСК „КВАНТ-Е”  може використовуватися як сільська, міська, міжміська або комбінованаі АТС і ВАК. На відомчих мережах на її основі можна створювати як автономно - виробничі АТС, так і розгалужені цифрові мережі зв'язку.

ЦСК „КВАНТ-Е”  забезпечує можливість роботи з усіма видами лінійних сигнализацій на мережах зв'язку загального користування і відомчих мережах. З’єднувальні лінії з зустрічними АТС можуть бути організовані як по цифровим системам передачі (ПРК) ІКМ-30 і ІКМ-15, так і по системах передачі з частотним поділом каналів (ЧРК).

ЦСК „КВАНТ-Е”  може працювати з АТС закордонних фірм по цифрових трактах  ІКМ-30 із сигналізацією по двох виділеним сигнальним каналам, а також по СКС№7.

Модульна структура побудови ЦСК „КВАНТ-Е”  з розподіленим програмним керуванням дозволяє створювати на існуючих аналогових мережах електрозв'язку "накладену цифрову мережу" або "цифрові острови" будь-якої конфігурації і ємності, а також нарощувати ці мережі за необхідністю.

ЦСК „КВАНТ-Е”  програмним способом надає абонентам великий набір додаткових видів обслуговування (ДВО), включаючи можливість доступу до цифрової мережі інтегрального обслуговування ISDN з реалізацією послуг як вузькосмугової ISDN, так і широкополосної.

1.2 Технічні дані і характеристики ЦСК.

1.1.1 ЦСК   ”КВАНТ- Е”  працює в умовах:

а) постійний режим, що рекомендується, (85 % часу експлуатації):

температура від плюс 18 °С (291 °К) до плюс 27 °С (300 °К);

відносна вологість від 30 % до 70 %;

атмосферний тиск 720 ± 75 мм.рт.ст. (96 ± 10 кПа);

б) граничний режим (15 % часу експлуатації):

температура від плюс 5 °С (278 °К) до плюс 40 °С (313 °К);

відносна вологість від 20 % до 80 %;

атмосферний тиск 460 ± 75 мм.рт.ст. (61 кПа);

в) запиленість повітря в приміщенні не повинна перевищувати 1 мг/м3 при розмірі часток не більш 3 мкм;

г) вібрація в приміщенні не повинна перевищувати за амплітудою, 1 мм на частоті 25 Гц;

д) у приміщенні не повинні утримуватися шкідливі пари кислот, лугів і ін. з'єднань;

е) рівень шуму в приміщенні на робочих місцях не більш 6 дб;

ж) приміщення для обладнання  повинне бути не вибухонебезпечним, не пожежонебезпечним, пилезахищеним з антистатичним покриттям підлоги.

1.1.2 Електроживлення АТС Е  від джерела опорної напруги 60 В з межами відхилення від 48 В до 72 В. АТС Е  малої ємності – від мережі 220 В частотою 50 ± 2 Гц із граничними відхиленнями плюс 10 % - мінус 15 %.

Працездатність АТС Е  повинна зберігатися при динамічних змінах опорної напруги не перевищуючих значень, зазначених у ДСТ 5237-85.

Норма шумів у розмовному тракті повинна забезпечуватися при наступних припустимих значеннях пульсацій напруги:

-псофометрических значень не більш 2 мв;

-діючих значень не більш 250 мв у діапазоні частот до 300 Гц і 15 мв у діапазоні частот від 300 Гц до 20 кГц.

Споживання від джерела опорної напруги повинне бути зазначене в проекті на АТС Е,  розсіювана потужність від 0,3 Вт до 0,6 Вт на «порт» у ГНН.

Перерви в електропостачанні АТС Е  або зниження напруги, що перевищує вимоги ДСТ 5237-83, можуть приводити до зупинки станції без ушкодження обладнання  .

Після відновлення напруги працездатність АТС Е  повинна відновлятися автоматично за час, що не перевищує 3 хв.

Зовнішні пристрої АТС Е  (ПЕВМ) повинні бути розраховані на електроживлення від мережі

220 В плюс 22 В мінус 33 В частотою 50,0 Гц ± 2,5 Гц з автоматичним резервуванням від первинного джерела напруги 60 В плюс 12 В  мінус 6 В через інвертор.

1.1.3 Опір ланцюга заземлення від будь-якої, доступної до дотику металевої неструмоведучої частини обладнання   і шиною «Корпус» у місці з'єднання її з проводом від электроживильної установки (заземлення) повинна бути не більш 0,1 Ом. Опір розтіканню струму заземлення АТС Е  не більш 2,5 Ом.

1.1.4 Втрати в АТС Е  при нормованому навантаженні (наприклад, середньому навантаженню на АЛ з концентрацією 4:1 до 0,1 Эрл – 5 викликів у ГНН із середнім тимчасовим заняттям 72 с і ЗЛ –  до 0,8 Эрл – 40 викликів на  ЗЛ у ГНН, не вище:

0,020 – при внутрішньостанційному з'єднанні;

0,005 – при вихідному і вхідному з'єднанні;

0,001 – при зв'язку з екстреними службами;

0,002 – при вхідному міжміському з'єднанні;

1.1.5 Середній час переходу в розмовний стан при внутрішньостанційному зв'язку не більш 0,5 с.

1.1.6 Середній наробіток на відмовлення АТС Е  не повинен бути менший ніж:

10 000 годин при відмовленні типу 1,

100 000 годин при відмовленні типу 2.

Критерієм відмовлення типу 1 є перевищення норм втрат викликів ПЗ будь-якому виді зв'язку через несправності обладнання   або простій, тривалістю більше 2 хвилин через помилки в програмному забезпеченні, якщо відновлення відбулося без втручання експлуатаційного персоналу.

Критерієм відмовлення типу 2 є переривання всіх з'єднань, а також неможливість встановлення з'єднань на станції протягом більше 2 хвилин або втрати 50 % пропускної здатності станції тривалістю більш двох хвилин.

Середній час відновлення АТС Е  повинне бути не більш 0,5 години без обліку часу прибуття техперсоналу на проведення відбудовних робіт.

Коефіцієнт готовності АТС Е  0,99999 (без обліку часу прибуття обслуговуючого персоналу).

Ймовірність відмовлення у встановленні з'єднання при проведенні контрольних викликів не повинна перевищувати 10 –3.

Середньостатистична ймовірність передчасного роз'єднання або відмовлення в роз'єднанні встановленого з'єднання через несправність АТС Е  повинна бути не більш 2х10-5.

Середньостатистична ймовірність невстановлення з'єднання по будь-якому виду зв'язку через несправності АТС Е  повинна бути не більш 10-4.

Число ушкоджень обладнання   АТС  Е  в рік на один абонентський номер не повинний бути

більш 0,01 і на одну ЗЛ – не більш 0,006.

Примітка: У період адаптації (перший рік експлуатації) допускається збільшення кількості відмовлень обладнання   на 50 %.до вище приведеної норми.

Термін служби АТС  20 років.

1.1.7 АТС Е  забезпечує можливість визначення місця несправності програмно-апаратними засобами з точністю до одного ТЕЗа в 75 % випадків, від 2 до 5 ТЕЗів у 95% випадків і в інших 5 % випадків місце несправності визначає персонал.

Трудомісткість обслуговування 0,05 люд.година на один «порт» у рік при централізованому технічному обслуговуванні і не більш 0,4 люд.година – при децетралізованному техобслуговуванні.

1.1.8 Робоче послаблення станційного чотириполюсника повинне бути:

між інтерфейсами Z (аналогова АЛ)  – 7 дб;

між інтерфейсами V і інтерфейсами А (цифрові АЛ і ЗЛ) - 0 дб;

між інтерфейсами  С22 (аналогові ЗЛ фізичні) – 0 дБ;

між інтерфейсами С11 (канали ЧРК) – 17 дб.

Від Z до А або V	-  0 дБ;

Від А або V до Z	-  7 дБ;

Від А к V		-  0 дБ;

Від Z до C22		-  0 дБ;

Від Z до С11		- 13 дБ;

Від С22 до Z		-  1 дБ;

Від С22 до С11	-13 дБ;

Від С 22 до А або  V	-  0 дБ;

Від С11 до Z		-  5,0 дБ;

Від С11 доС22           -   4,0 дБ;

Від С11 до А або V	-  4,0 дБ;

Від А або V до C22	-  0 дБ;

Від А або V до С11	- 13 дБ.

1.1.9 Перехідне послаблення з аналогового входу між різними напівз'єднаннями не менше 73 дБ на ближньому кінці і 70 дБ на віддаленому кінці.

Перехідне послаблення від цифрового входу між будь-якими іншими напівз'єднаннями більше 73 дБ на віддаленому кінці і більше 70 дБ на ближньому кінці.

Відношення сигналу до сумарних спотворень (включаючи квантування) на вході/виході напівз'єднання не повинні перевищувати 35 дБ мO (при рівні сигналу від 0 до мінус 10 дБ мO)

Середнє значення довгострокового коефіцієнта помилок 1 10-9.

1.1.10 Середні за годину рівні зваженого псофометрического шуму не повинні перевищувати наступні значення:

а) на вході напівз'єднань: (інтерфейс Z) – мінус 66,9 дБ мп

б) на вході напівз'єднання (інтерфейс С22, С11) – мінус 64,5 дБ мп (при сигнализациии по розмовних проводах) і мінус 66,0 дБ мп (при сигналізації по окремих проводах);

г) на вході напівз'єднання (інтерфейс С22. С11)  мінус 68,8 дБ (при сигналізації по розмовних проводах) і мінус 75,0 дБ (при сигналізації по окремих проводах).

Рівень будь-якої селективної перешкоди повинний бути менш мінус 5 дБ мО на вході з'єднання (інтерфейсом Z і С22).

Число імпульсів шуму (Z, С22, С11) з максимальним рівнем мінус 35 дБ мО повинний бути не більш п'яти протягом будь-якого 5 хвилинного інтервалу для з'єднань.

1.3 Засоби спілкування  технічного персоналу із системою

1.3.1 Основним засобом спілкування обслуговуючого персоналу з електронною станцією „КВАНТ-Е”  є відео монітор, клавіатура і принтер. Усі запити, накази і т.д. вводяться через клавіатуру відео монітора локального центра технічного обслуговування (ЛЦТО) і називаються директивами.

Усі відповіді і повідомлення від АТС з'являються на екрані відео монітора ЛЦТО, а також можуть (при бажанні) роздруковуватися на принтері.

При обслуговуванні ЦСК  „КВАНТ-Е” розрізняють два режими роботи:

1) робота в режимі "Монітор", коли використовуються команди умовно названі ”позаверсійні” команди і функціональні клавіші інтерпретатора при роботі

з версією програмного забезпечення.

Примітка: більш докладно робота в режимі  "Монітор" викладена в документі:

ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ  "КВАНТ"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво Програміста С.К. 0040-083301-02.

2)  робота в режимі керування комутаційним модулем. У цьому випадку використовуються "версійні команди", або директиви роботи з операційною системою, тобто з версією.

Усі директиви, при роботі з операційною системою, тобто безпосередньо з версією в АТС Е  „КВАНТ-Е” , починаються з двухлітерної мнемоніки на російському регістрі. Далі завжди має бути пробіл, потім зміст директиви, що визначається її призначенням і складається з латинських і цифрових символів, закінчується набір директиви знаком  "тире" на цифровому регістрі.

Розрізняють директиви:

- операційної системи,

- технічного обслуговування керуючого комплексу,

-пуско-наладочних операцій ,

- технічного обслуговування АТС Е  ,

- статистики.

Виконання директиви починається з моменту набору тире. Кожна директива має строго визначене число параметрів, що розділяються комами.

Насамперед перевіряється правильність набору директиви.

1.3.2 Повідомлення від АТС для техперсоналу з'являються на екрані дисплея. Повідомлення можуть бути викликані як запитами оператора, так і автоматично, різними програмами.

Після набору будь-якої директиви можуть бути наступні види повідомлень:

НПР НАБОР - директива набрана невірно

ОТКАЗ - директива не виконується в даному режимі

-  - директива прийнята до виконання

ДГН ПОВТ - діагностика замовленого периферійного обладнання   не виконується через зайнятість його в трафику.

КОНЕЦ - директива виконана.

Вихідне повідомлення від ЕУМ починається завжди з заголовка, у якому вказується ступінь тривожності (терміновості) повідомлення з хвилинами поточної години.

Усі роздруківки техобслуговування з погляду їхньої обробки  і важливості поділяються на :

++  - термінові тривожні повідомлення про несправність або збої в централізованому устаткуванні (УУС2, УКС, системі електроживлення). Вони повинні оброблятися в першу чергу

+ - тривожні повідомлення обробляються після термінових. У них повідомляється про несправності або збої в децентралізованому устаткуванні ( комплектах, комутаційному полі і т.д.).

-   інформаційне повідомлення не містять інформації про несправності, а представляють статистичні дані

Крім того, у заголовку повідомлення  відзначається ініціатор повідомлення:

А  -  автоматичний запит,

Р  -  відповідь на запит оператора (ручний запит).

Наприклад:

++  ХХ  А ( Р )

1     2       3        де:

1 - категорія терміновості

2 - хвилини поточної години

3 - ініціатор повідомлення

Подальший вид роздруківки  визначається її призначенням і має різну довжину  і структуру.

1.3.3 На АТС передбачена можливість видачі голосових повідомлень. Видавані голосові повідомлення записані на мікросхемі ППЗУ DD6 ТЕЗ ЦПГА і залежать від вимог проекту на дану АТС. Варіанти голосових повідомлень приведені нижче.

Для УКС32.

18 ки –"послуга скасована" – при скасуванні послуг ДВО;

19 ки – "апарат абонента не підключений до станції";

1A ки – "номер тимчасово не може бути викликаний" – у тому випадку, якщо АЛ привласнено тип F (ТАЛ=F), як правило за несплату;

1B ки – "з вашого апарата заборонений даний вид зв'язку" – якщо є обмеження по видах зв'язку  і з ТАЛ=F, по вихідному зв'язку дозволений тільки вихід на спецслужби;

1C ки – " номер, що набирається, не існує" - коли немає такої нумерації на даній АТС;

1D ки – "лінія перевантажена" – немає вільних ИК у даному напрямку;

1E ки – "послуга введена" - при введенні послуг ДВО ;

1F ки – "послуга замовлена" – при замовленні послуг ДВО .

Для УКС128.

Для двох ТЕЗ ЦПГА, відповідно 2 варіанти голосових повідомлень :

1)

18 ки –"послуга скасована" – при скасуванні послуг ДВО;

19 ки – "апарат абонента не підключений до станції";

1A ки – "номер тимчасово не може бути викликаний" – у тому випадку, якщо АЛ привласнено тип F (ТАЛ= F), як правило за несплату;

1B ки – "з вашого апарата заборонений даний вид зв'язку" – якщо є обмеження по видах зв'язку  і з ТАЛ=F, по вихідному зв'язку дозволений тільки вихід на спецслужби;

1C ки – " номер, що набирається, не існує" - коли немає такої нумерації на даної АТС;

1D ки – "лінія перевантажена" – немає вільних ИК у даному напрямку;

1E ки – "послуга введена" - при введенні послуг ДВО ;

1F ки – "послуга замовлена" - при замовленні послуг ДВО .

2)

18 ки – "послуга скасована";

19 ки – "апарат абонента не підключений до станції";

1A ки – "номер тимчасово не може бути викликаний";

1B ки – "з вашого апарата заборонений даний вид зв'язку";

1C ки – " номер, що набирається, не існує";

1D ки – "лінія перевантажена";

1E ки – 425 гц (-6дб) –"сигнал станції";

1F ки – "сигнал зайнято".

2 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

2.1 Правила безпеки при підготовці станції до роботи

2.1.1 Технічне обслуговування і ремонт станції необхідно проводити у відповідності із правилами техніки безпеки при експлуатації електричних установок напругою до 1000 В.

2.1.2 До обслуговування станції при експлуатації допускаються особи , що мають кваліфікацію не нижче III групи за правилами техніки безпеки при роботі з електрообладнанням з напругою не більш 1000 В.

2.1.3 Особовий склад, що здійснює технічне обслуговування станції, повинний бути навчений наданню першої допомоги при вражені електричним струмом, повинний пам'ятати, що недбале поводженням з обладнання  , порушення інструкції з експлуатації і правил безпеки може викликати вихід з ладу вузлів і блоків станциии і привести до нещасних випадків.

2.1.4 Експлуатацію станції можна здійснювати тільки при наявності заземлення. Опір пристрою станції, що заземлює, не повинне бути більш 4 Ом.

Заземлення станції є обов'язковим, тому що забезпечує безпеку особового складу при атмосферних розрядах і запобігає появі напруги між землею і корпусом станції у випадку несправності в ланцюгах електрообладнання  .

2.1.5 Перед включенням станції необхідно:

1) перевірити стан, справність і надійність усіх заземлюючих проводів внутрішнього і зовнішнього монтажу,

2) перевірити наявність плавких  вставок відповідних номіналів у всіх запобіжниках апаратури ,

- перевірити справність, надійність, правильність підключення кабелю  електроживлення.

2.1.6 Усунення несправностей в монтажі обладнання   , ремонт ТЕЗів і блоків проводити тільки при виключених джерелах електроживлення і лише після того, як розрядяться всі конденсатори, тобто через час від 3 до 4 хв після вимикання електроживлення.

2.1.7 Забороняється проводити паяльні роботи на станції, включеної в мережу , навіть при виключених блоках живлення.

2.1.8 При технічному обслуговуванні АТС Е  обслуговуючий персонал повинний виконувати вимоги безпеки, викладені в " Правилах техніки безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях".

3 ПОРЯДОК РОЗПАКУВАННЯ І МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ

3.1 Зборка і монтаж обладнання

3.1.1 Зборка і монтаж обладнання   станції повинні здійснюватися спеціально підготовленими фахівцями, що мають сертифікат або інший документ, що підтверджує право на роботи з монтажу і налагодження станції ЦСК  „КВАНТ-Е”

3.1.2 Комплектація модулів, стативів, касет повинна відповідати відомості замовлення і техно- робочому проектові на конкретне замовлення.

3.2 Установка касет на стативах

3.2.1 Перед установкою касет у статив необхідно зовнішнім оглядом переконатися у відсутності замикань між штифтами роз’ємів.

3.2.2 Установка касет на стативах повинна виконуватися згідно робочих креслень проекту на конкретний об’ект і інструкції з монтажу.

3.2.3 Переконавшись у відсутності механічних ушкоджень на ТЕЗах, установити ТЕЗи в касети відповідно до проектної й експлуатаційної документації.

3.3 Підключення кабелів межкассетного і межстативного монтажу

3.3.1 Підключення міжкасетных і міжстативних кабелів повинно виконуватися відповідно до таблиці кабельних з'єднань, представленої в проектній документації для відповідного об'єкта.

На корпусі кабельної колодки є етикетка з нанесеним децимальним номером кабеля. У таблиці кабельних з'єднань у графі "Позначення" теж зазначений децимальний номер кабелю. Відшукавши необхідний кабель, зробіть з'єднання відповідно до адреси, зазначеній в графі "З'єднання".

Кабелі утримуються від випадання спеціальними фіксаторами. Приєднані кабелі укладаються в кабельні шахти і закріплюються скобою.

3.4 Включення АТС Е  "КВАНТ – Е"

3.4.1 Включити комп'ютер локального ЦТО.

Дискети з програмним забезпеченням повинні бути вставлені в дисковод КП.

3.4.2 Привести тумблери джерел живлення на всіх стативах у вихідний стан – стан ВЫКЛ. (OFF).

3.4.3 Перевести тумблери 60 В блоків ПВП у положення ВКЛ. (ON).

3.4.4 Включити джерела живлення генераторного обладнання  : перевести тумблери джерел живлення генераторного обладнання   в стан ВКЛ. (ON).

3.4.5 Включити джерела живлення інших блоків станції (БАЛД1, ЦСЛ).

3.4.6 Включити серверний комп'ютер СКС№7.

3.4.7 Включити живлення блоку СКС7.

Примітка:

Включення серверного комп'ютора СКС№7 і живлення блоку СКС№7 згідно Керівництва користувача ПЗ устаткуванню СКС№7.

3.4.8 Включити живлення блоку УКС32 (УКС128): перевести тумблери джерел живлення в положення ВКЛ. (ON).

На основному і резервному УУ буде зроблене завантаження ОС і ФПЗ (функціонального програмного забезпечення), на основному УУ відбудеться запуск робочої версії програмного забезпечення.

На моніторі ЛЦТО це буде відображено появою повідомлення від основного модуля УУ:

ХХ:ХХ:ХХ ХХ – ХХХ "НАЧАЛЬНЫЙ ПУСК"

!     !     !      !          !_ місяць

!     !     !      !_ число

!     !     !_ хвилини

!     !_ години

!_ модуль

Це означає, що АТС включена і готова до роботи. Якщо не  буде аварійних роздруківок, то це свідчить про справне обладнання  .

4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування ЦСК  „КВАНТ-Е” досить просте і економічне, завдяки модульній побудові, резервуванню загальностанційних пристроїв і наявності внутрішньостанційної системи контролю і діагностики.

Система технічного обслуговування забезпечує:

-автоматичний контроль і діагностику обладнання   станції, абонентських і з’єднувальних ліній;

- виявлення несправностей з точністю до функціонального блоку;

- автоматичне блокування несправного обладнання  ;

- вимір параметрів розмовних трактів абонентських і з’єднувальних ліній;

- нагромадження статистичної і тарифікаційної інформації.

Директиви технічного обслуговування приведені в Додатку до даного керівництва в главах 1.4, і 1.5.

4.1 Призначення керуючого пристрою УУ

Керуючий пристрій (УУ) призначено для виконання записаних у його запам'ятовуючому пристрої програм:

- операційної системи,

- обробки виклику і ДВО,

- обліку телетрафіка,

- технічного обслуговування станції,

- технічної експлуатації станції,

які інтерпретуються c допомогою системи команд INTEL.

Примітка: більш докладно робота в інтерпретаторі викладена в документі:

ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ  "КВАНТ"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво Програміста ВААС.465235.002

4.1.1 Підготовка УУдо роботи

Конструктивно УУ виконано у виді ТЕЗа УУС2, що входить до складу блоку УКС.

Взаємодія оператора з УУ забезпечується терміналом ЛЦТО.

Примітка: Функції термінала викладені в документі:

ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ  "КВАНТ - Е"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво Програміста ВААС.465235.003.

Електроживлення термінального комп'ютера здійснюється від мережі перемінного струму 220 В. Можливе використання пристрою безперебійного живлення (UPS).

Обов'язкове заземлення корпуса термінального комп'ютера c корпусом АТС.

4.1.2 Включення УУ

Підключення будь-яких кабелів до УУ необхідно виконувати при виключеному живлені. Кабелі повинні бути надійно закріплені в роз’ємах і зафіксовані щоб уникнути випадкового порушення контакту.

Заземлення обов'язкове.

Примітка: докладні зведення про включення УУ викладені в документі:

ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ  "КВАНТ"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво Програміста ВААС.465235.002.

4.2 Оперативне обслуговування

При обслуговуванні АТС Е  розрізняють оперативний, періодичний і заявочний контроль.

Оперативний контроль запускається автоматично. Його ціль, у випадку виникнення несправності, локалізувати несправне обладнання   й установити працездатну конфігурацію, для збереження станції в робочому стані

Це роблять програми оперативного контролю.

Оперативному контролеві підлягає централізоване обладнання  : УУС-2, УКС, БАЛ.

Періодичний контроль може проводитися 1 раз на добу і служить для контролю периферійного обладнання  . Його ціль - локалізація несправного обладнання   з точністю до знімної одиниці.

Для проведення робіт, пов'язаних з ремонтом обладнання  , всі контрольні і діагностичні перевірки, які використовуються в оперативному і періодичному контролі можуть бути активізовані обслуговуючим персоналом заявочним способом за допомогою директив.

Для проведення контрольних і діагностичних перевірок обладнання,   варто користуватися директивами, приведеними в Додатку до даного керівництва в главах 1.4, 1.5, 1.6,1.9, 2.1.

4.2.1 Засоби техобслуговування керуючого комплексу

При кожному включенні і запуску УУ відбувається початкове тестування обладнання   центрального процесора.

Програмне забезпечення ЦСК  „КВАНТ-Е” складається з постійної частини , що  однакова для всіх типів АТС Е, і напівпостійної частини.

Напівпостійна частина  індивідуальна для кожної АТС Е, створюється в процесі пуско - налагодження й експлуатації станції.

Для перевірки програмного забезпечення застосовується підрахунок контрольних сум по  блоках ЗУ директивою КК 6,0 - .

У процесі експлуатації для порівняння контрольних сум з знятими раніше застосовується директива КК 6,1 - . При розбіжності роздруківка :- НСП.

Примітка: на адресу порівняння не входить сума першого основного блоку друга половина і сума четвертого додаткового блоку ОЗУ, тому що в цих областях розташовані перемінні дані і їхня сума під час роботи АТС Е  може змінюватися.

Можна зняти контрольну суму з будь-якої області ЗУ, але в межах одного блоку, за допомогою директиви " КС А н, А к - ".

Примітка: Докладно директива викладена в додатку до даного керівництва    (Гл. 1.6).

4.2.2 Оперативне обслуговування УУ

УУ являє собою двухмашинный керуючий комплекс, основний і резервний керуючий пристрій станції (УУС).

УУС – ТЕЗ УУС2 (основний і резервний).

Основний керуючий пристрій керує роботою АТC Э.

Резервний керуючий пристрій знаходиться в гарячому резерві.

Оперативний контроль за роботою УУС здійснює ЛЦТО.

При виході з ладу основного УУС ЛЦТО иніціює  переключення на резервне УУС.  ТЕЗ УУС2, який вийшов з ладу, підлягає заміні на справний зі складу ЗИП.

Примітка: Докладно перехід на резервне КП викладений у документі:

ЦИФРОВА СИСТЕМА КОМУТАЦІЇ  "КВАНТ - Е"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівництво Програміста ВААС.465235.003.

4.3 Заміна ТЕЗів на діючій станції

4.3.1 Вказівки і рекомендації в даному розділі припускають що:

а) необхідність заміни ТЕЗа вірогідно встановлена;

б) відомі номери несправних приладів або груп приладів, а так само ТЕЗи (і їхнє розташування), у яких несправні прилади знаходяться;

в) відомі заходи, що уже прийняті, для виключення несправних приладів з роботи станції (блокування, переключення на резерв, фізичні переключення в кросі або лінійному закінченні апаратури ІКМ);

г) експлуатаційний персонал уже вивчив РЭ на станцію і вміє користуватися директивами заявочного контролю приладів, блокування, змін таблиці включення ліній в апаратуру, контролю вільності-зайнятості приладів, уміє перевірити працездатність ТЕЗів із ЗИП, робити  переключення на кросі станції, переключати на резервні прилади (стволи) і назад.

4.3.2 Процедура заміни ТЕЗів на діючої АТС або вузлі (надалі – станції) складається з виконання визначених загальних правил, обов'язкових для всіх ТЕЗів, і деяких  часток дій у рамках цих правил по конкретному ТЕЗу.

4.3.3	Загальні правила і послідовність дій.

4.3.3.1 За схемою з'єднання ланцюгів живлення в проекті станції і таблиці 4.3.1 діючого посібника варто визначити мінімальний обсяг обладнання  , живлення на яких буде потрібно відключити в зв'язку з відключенням  ТЕЗа, який виключаеться,  визначити конкретні номери приладів для їхнього наступного блокування).

4.3.3.2 На підставі інформації з таблиці 4.3.1 і інформації з проекту за схемою станції варто визначити тактичні подальших дій з урахуванням підтримки надійності станції; при цьому варто перевірити ще раз достатність вже вжитих заходів  по  підтримці надійності на період часу до заміни несправного ТЕЗа на справний.

Це особливо актуально для нерезервованих приладів (АК, КЗЛ) заміну яких варто робити в години найменшого навантаження (вночі), а до цього часу необхідно підтримувати норму втрат викликів; якщо, наприклад, на кросовому устаткуванні можна переключити лінію абонента або з’єднувальну лінію на надлишкові незадіяні справні комплекти, та це варто зробити з одночасним внесенням змін ПЗ (у таблицю включення ліній).

4.3.3.3 Перевірити наявними на станції засобами ТЕЗи ЗИП (краще 2 ТЕЗа), що призначаються для заміни несправних.

4.3.3.4. Шляхом спостереження за зайнятістю приладів варто визначити оптимальний для відключення живлення момент часу, коли втрати в обслуговуванні викликів через відключення приладів, викликаних заміною, очікуються мінімальними.

4.3.3.5 Безпосередньо перед відключенням живлення з групи приладів серед, яких знаходиться несправний, розташований на  ТЕЗі, який замінюється, варто заблокувати ці прилади від можливого заняття.

4.3.3.6 Відключити живлення з групи заблокованих приладів, переконавшись, що всі ці прилади звільнилися від заняття.

4.3.3.7 Від’єднати кабелі (якщо вони є) на передній панелі ТЕЗа, заміните несправний ТЕЗ на справний, включить живлення, розблокуйте групу приладів, крім тих приладів, що були до заміни несправними.

4.3.3.8 Перевірте заявочним контролем працездатність замінених (раніше несправних) приладів на даному робочому місці; якщо для цього необхідно перекросувати лінію, це варто зробити.

4.3.3.9 Якщо результат перевірки задовільний, то варто розблокувати прилади, що були раніше несправними і при необхідності виконати перекросування лінії.

4.3.3.10 Якщо результат перевірки незадовільний, то варто повторити дії починаючи з

п. 4.3.3.4, використовуючи другий однотипний перевірений ТЕЗ із ЗІП. Якщо й у цьому випадку ушкодження не усувається, то варто ремонтувати місце включення ТЕЗа, тобто касету.

4.3.3.11 Після завершення процедури заміни ТЕЗа, бажано перевірити заявочним контролем справність приладів, що відключалися по живленню у зв'язку із заміною.

4.3.3.12 При заміні резервованих ТЕЗів у блоках УКС32, УКС128, СКС7Д, СКСЦ варто переконатися у тому, що працює обладнання   іншого ствола, відключити живлення і замінити ТЕЗ по спрощеній процедурі, тому що в даному випадку це не торкається надійності станції.

4.3.3.13 ТЕЗи УУС2 прив'язані до визначеного ствола і не взаємозамінні без попередніх установок.

ТЕЗ УУС2, встановлений в роз’єм 1Х3 (розташований у касеті ліворуч), вважається "основним",

тобто є робочим при всьому справному устаткуванні. ТЕЗ УУС2, встановлений в роз’єм 1Х16 (розташований у касеті праворуч), вважається "резервним", тобто запускається в роботу при виникненні несправності в роботі "основного". На "основному" ТЕЗі  УУС2 встановлюється джампер на контакти 3-4 у групі перемичок XP3. На "резервному"  ТЕЗі даний джампер повинен бути відсутнім.

Для "основного" ТЕЗа УУС2 на платі К7Л_УУС  встановлюється контролер з маркуванням "К7Л_УУС 0". Для "резервного" ТЕЗа УУС2 на платі К7Л_УУС  встановлюється контролер з маркіруванням "К7Л_УУС 1".

4.3.3.14 Кожен ТЕЗ УКС128 повинний бути сконфігурований під структуру АТС, у складі якої буде використовуватися. Необхідно також "прописати" роботу ТЕЗа в нульовому або першому стволі керування. Для нульового ствола необхідно зняти джампер П2, розташований на ТЕЗі УКС128,  для першого ствола  - поставити джампер на відповідне місце.

Конфігурування УКС128 проводиться фахівцем при налагодженні станції. Не рекомендується програмувати конфігурацію при працюючій АТС.

4.3.4 Деякі особливості заміни ТЕЗів.

Деякі особливості заміни ТЕЗів наведені в таблиці 4.3.1

Таблиця 4.3.1 Деякі особливості заміни ТЕЗів

| № п/п | Блоки | ТЕЗи | Орган відключення живлення | Відклю-чаєма група | Особливості дій при заміні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКС32 | УУС2 ГВВ РАУ ТП ПНФ | Тумблер на ПНФ відповідного напівблока (ствол) | Напівблок (ствол) | При заміні ПНФ після вимикання тумблера рекомендується вивернути плавку вставку відповідного запобіжника на блоці ПВП відповідно до схеми з'єднань ланцюгів живлення за проектом станції. |
| 2 | ЦЗЛ СКСЦ | ГЭСЦ ГСС1 УМСЦ ПКСЕ ЦСЛЕ ЦСЛ15 СОРМ ПН3 | Тумблер на ПН3 відповідного напівблока | Напівблок | У виняткових випадках, обґрунтованих розумінням надійності, допускається заміна ТЕЗів ЦСЛЕ і ЦСЛ15 без вимикання живлення. При заміні ПН3 після вимикання тумблера рекомендується вивернути плавку вставку відповідного запобіжника на блоці ПВП відповідно до схеми з'єднань ланцюгів живлення за проектом станції. |

Продовження таблиці 4.3.1

| № п/п | Блоки | ТЕЗи | Орган відклю-чення живлення | Відклю-чаєма група | Особливості дій при заміні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | БАЛД БАЛД1 | ЛСИМ ДКБК КДКМ КМВМ Б3ЇМ Б3ВМ Б2ИМ Б2ВМ Б4ЇМ Б4ВМ КШ2ИМ КШ2ВМ ПСА4 ПСАМ1 | Тумблер на ПНМ ПНГФ Тумблер на ПНМ ПНГФ | Напівблок | Перед заміною комплектів у ЗЛ перевірити за проектом на станцію чи розділені усі напрямки ЗЛ, які включені в даний напівблок на дві частини або ж, включені в різні напівблоки; якщо ні, тобто є хоч один напрямок зв'язку, включений тільки в цей напівблок, то варто вибрати оптимальний момент для відключення живлення. |
|  |  | ДГН5 КС8А АК5 АК5Т ПНМ ПНГФ АЦК2М М2 ПК1 | Тумблер на ПНМ ПНГФ |  | При заміні ПНГФ і ПНФ рекомендується після вимикання тумблера вивернути плавку вставку відповідного запобіжника на блоці ПВП відповідно до схеми з'єднань ланцюгів живлення за проектом станції. |
| 4 | УКС128 | УКС128 УУС2,-04 МДМ ПНФ | Тумблери ПНФ | Блок | При заміні УКС128, що відмовили або УУС2 ТЕЗ із ЗИПу попередньо підготувати («прописати») під роботу у відповідному стволі згідно п.4.3.3.13, 4.3.3.14 діючого посібника (РЭ.) |
| 5 | БАЛ-АЦ | АК11 ДГН7 КС9 ВПГ | Тумблери ВПГ | Блок | При заміні ВПГ відключити відповідний автомат на блоці введення живлення статива. |
| 6 | СКС7Д | СКС7Д ПН3 | Тумблер ПН3 | Напівблок | При заміні ПН3 відключити відповідний автомат на блоці введення живлення статива. |

4.4 Порядок проведення робіт з обліку телетрафіка

Система обліку параметрів телетрафіка УТТ забезпечує спостереження за потоком телефонного навантаження і якістю обслуговування викликів за замовленням обслуговуючого персоналу.

Замовлення проводиться набором директив УТТ (одночасно не більш ніж по 16 заявок на виміри). Протягом періоду, зазначеного в директиві, кожних 15 хвилин інформація виводиться на екран монітора.

Примітка: директиви обліку телетрафіка, коди можливих об'єктів спостереження, інформаційні повідомлення УТТ, виведені з ОЗУ приводяться в додатку до даного керівництва (Гл. 1.7).

4.5 Проведення регламентних робіт і їхня періодичність

4.5.1 Типи перевірок і періодичність профілактичного

обслуговування АТСЕ „КВАНТ-Е”

На обслуговуючих АТС необхідно проводити наступні роботи.

4.5.1.1 Найбільш прогресивним є контрольно - коригувальний метод експлуатації обладнання   ЦСК  „КВАНТ-Е” .

Цей метод заснований на постійному контролі, що зводиться до збору й аналізу інформації про стан обладнання АТС Е.

На кожній АТС Е неодхідно проводити планово - профілактичні перевірки, що виявляють несправності, не виявлені в процесі обслуговування навантаження.

Передбачено наступні типи перевірок технічного обслуговування: корекцію часу, перевірка джерел електроживлення.

Примітка: перевірка джерел електроживлення викладена в документі : "ПРИСТРІЙ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ"

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС І ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВААС.465235.001-03

4.5.1.2 Корекцію часу проводиться при необхідності.

Для цього використовуйте директиву:

КВ ХХ,ХХ,ХХ,ХХ,ХХ - ,

----  ----  ---  ----  ----

1     2     3    4     5

де: 1 - години, 2 - хвилини,3 - число,4 - місяць, 5 - рік.

4.5.2 Результати спостереження АТС Е

4.5.2.1 Крім зазначених перевірок експлуатаційний персонал зобов'язаний вести спостереження за надійністю АТС Е.

Один раз у кварал результати спостережень фіксують у формі нижчеподаної таблиці 4.5.2.1.1  і екземпляр висилають заводові - виготовлювачеві для обробки, аналізу і розрахунку параметрів ймовірності.

Таблиця 4.5.2.1.1 Результати спостереження АТС Е

Заводський номер (по формуляру АТС).....................................................

Дата прийому в експлуатацію (по формуляру АТС)..................................

Задіяна ємність......................................номерів...................ЗЛ

| Дата відмови (неспра-вності) АТС (складової частини АТС). | Пристрій (виріб, функція), найменува-ння, позначення. | Характер (зовнішній вияв відмови, несправ-ності) | Спосіб усунення і вжиті заходи. | Час (у хв.) пошуку й усунення несправно-сті. | Наробіток (годин) на момент відмови, несправно-сті. | Витрата ЗІП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Посада, прізвище особи, відповідального за усунення відмови

......................................................................................................................

....................................................Підпис..........................................Дата

4.6 Перевірка надання станцією додаткових видів

обслуговування (ДВО).

4.6.1 Перелік ДВО, наданих абонентам АТС Е  "КВАНТ – Е"

з частотним набором номера

Спосіб керування АТС за записаною програмою дозволяє надавати абонентам станції додаткові види обслуговування (ДВО) і додаткові послуги.

Індивідуальне користування ДВО абонентами станції визначається класом обслуговування кожного конкретного абонента. Клас обслуговування - це набір даних, що цілком описує абонентську лінію, включену в дану станцію, з погляду доступу до основних і додаткових видів обслуговування.

Клас обслуговування абонентів складається на підставі інформації, наданої замовником при проектуванні ЕАТС і програмного забезпечення до неї. Клас обслуговування може змінюватися техперсоналом у процесі експлуатації станції.

Для виконання послуг ДВО абонент набирає коди ДВО, що складаються з двох цифр - ХХ.

Коди ДВО присвоєні відповідно до КНД 45-076-98  "Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального користування (САТФ 3).

Нижче приводиться перелік послуг і ДВО, наданих абонентам електронної АТС:

1) Ключ - пароль,

- Прямий зв'язок (ПЗ);

3) Скорочений набір номера (СНН);

4) Супровідний виклик або тимчасова переадресація (ПАБ);

5) Постійна переадресація (ПАЗ);

6) Переадресація виклику на зазначений номер ТА при невідповіді;

7) Тимчасова заборона вхідного зв'язку (ПОВ(ИОВ);

8) Побудка разова - нагадування (НАГ);

9) Побудка щоденна (НАГ);

- Повідомлення про несправності телефонного апарата (НТА);

11) Реєстрація вхідних викликів (РВВ);

12) Заборона міжміського і міжнародного зв'язку;

13) Заборона міжміського, міжнародного і місцевого  зв'язку;

- Повідомлення про відсутність викличного сигналу (ОВС);

Наведення довідки під час розмови;

16) Конференція трьох абонентів;

17) Визначення номера зухвалого абонента за вимогою викликуваного під час розмови (ЗЛО);

18) Повідомлення про надходження нового виклику (УВВ)

19) Передача виклику.

20) Постійний номер у межах станції (ПОС);

21) Група серійного шукання (ГСШ).

.

Примітка: ДВО, зазначені в п.п.10, 14, 20 надаються всім абонентам АТС Е   незалежно від їхнього класу обслуговування.

4.6.1.1 Керування послугами.

З свого телефонного апарата абонент може керувати станом послуг. При цьому доступні наступні функції:

- Введення послуги  - активізація і введення додаткових даних;

- перевірка послуги;

- скасування послуги - відключення послуги;

4.6.1.2 Реакція станції на введення,яке виконує абонент.

а) відповідь станції (СС)

б) зумер "зайнято" (СЗ) :

- якщо введення виконане невірно,

- якщо на дану послугу не укладений договір.

4.6.1.3 Прийняті позначення.

МТ - мікротелефонна трубка; СЗ - сигнал зайнято;

ТА - телефонний апарат;

*  -  кнопка на ТА;

#  - кнопка на ТА;

При помилках в абонентських процедурах абонент почує звичайний сигнал (СЗ), одержавши який, варто почати процедуру спочатку.

Якщо дії при замовленні послуг були правильними, то після набору послуги абонент почує:

або СС, що свідчить, про те, що послуга прийнята до виконання,

або:

- при введенні послуги відповідь автоінформатора "послуга введена",

- при перевірці послуги відповідь автоінформатора "послуга замовлена",

- при скасуванні послуги  відповідь автоінформатора "послуга скасована",

в залежності від того, як замовлена конкретна станція.

4.6..2 Порядок введення послуг і їхня перевірка

4.6.2.1 Пароль. Пароль - ключове слово, що дає можливість змінювати дані

при введенні послуги.

Абонентові надається право на введення і зміну введеного раніше особистого коду- пароля,

який необхідний при користуванні деякими видами ДВО, для виключення можливості зловмисних використань деяких послуг з конкретного ТА. .Послуга застосовується тільки в поєднанні з іншими послугами. Пароль складається з 4 будь-яких цифр, відомих тільки конкретному абонентові.

Введення пароля:

Зняття МТ   СС   *   10    *   AAAA   *   BBBB   #

АААА - ключ - пароль, уведений раніше. Якщо раніше ключ - пароль не вводився,

те АААА = 0000,

ВВВВ - - ключ - пароль новий.

Якщо абонент забув пароль, уведений раніше, то подзвонивши на станцію обслуговуючому

персоналові, він може довідатися свій ключ-пароль.

4.6.2.2 Послуга "Прямий зв'язок" дозволяє абонентам АТС Е  встановлювати з'єднання з

будь-яким іншим абонентом після зняття мікротелефонної трубки, якщо протягом 5 с не набраний будь-який інший номер.

Для перевірки послуги  "Прямий зв'язок" контрольний ТА повинний мати відповідну категорію .

Порядок Введення  послуги "Прямий зв'язок":

Зняття МТ   СС    *   53   *   BBBB   *   №   #  , де:

№ - повний абонентський номер, з яким повинен встановитись "Прямий зв'язок", включаючи індекс виходу і (або) номер зони, якщо це необхідно.

При неправильних діях абонент одержить  сигнал зайнято "СЗ".

Для перевірки дії послуги на контрольному ТА виконайте наступні дії:

Зніміть МТ   СС    *   #   53   *   №   #  , або :

МТ   СС   *   #   53   #

Скасування дії послуги " Прямий зв'язок ":

Зняття МТ - СС   #   53   *   ВВВВ   #  , де:

№ - номер телефону, з яким здійснюється з'єднання,

ВВВВ - пароль

Для перевірки скасування послуги "Прямий зв'язок" на контрольному ТА виконайте наступні дії:

Зніміть МТ, отримайте СС. Зробіть паузу тривалістю не менш 4 с.

Після закінчення паузи СС не повинен виключатися, а повинен тривати звичайний час непродуктивного заняття приймача набору номера, тобто не більш 30 с а потім перейти в СЗ.

4.6.2.3 Послуга "Скорочений набір номера" дозволяє абонентові встановлювати з'єднання набором скороченого облікового номера замість повного. Для перевірки послуги "Скорочений набір номера" (СНН) контрольний ТА повинний мати відповідну категорію й обсяг пам'яті під список скорочених номерів, ємністю до 7 номерів.

Введення послуги :

Зняття МТ - СС   *   51   *   BBBB   *   Х   *   №   #   ,   де

Х - скорочений номер: (від 0 до 7),  ВВВВ - пароль

№ - повний абонентський номер, що підлягає скороченню, включаючи індекс виходу і (або) номер зони, якщо це необхідно.

Для введення корекції інших номерів зробіть відбій і повторіть процедуру, поки не буде введений (або скорегований ) увесь список.

При неправильних діях абонент отримає сигнал СЗ.

Перевірка послуги:

Зняття МТ   СС   *   #   51   *   Х   *   №   #  , або

МТ   СС   *   #   51   *   Х   #

Скасування послуги:

Зняття МТ - СС   #   51   *   Х   #

Набір скороченого номера:

Зняття МТ - СС   *   *   Х

Вищеописані послуги  дозволяють користуватися запрограмованим міжнародним номером навіть при введеній послузі "заборона вихідного зв'язку".

4.6.2.4 Перевірка послуги "Супровідний виклик або тимчасова переадресація" (ПАБ). Перевірку послуги роблять з будь-якого ТА станції, що має відповідну категорію, що дозволяє користування даною послугою. Перш, ніж користуватися послугою ПАБ, необхідно ввести пароль (якщо він не був уведений раніше), як було зазначено вище.

Введення послуги:

Зняття МТ   СС   *   21   *   ВВВВ   *   №   #  , де

№ - номер ТА, куди будуть переадресовуватися виклики,

ВВВВ - ключ – пароль.

Абонент зі свого апарата може перевірити чи замовлена в нього дана послуга.

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   21   #

Для перевірки даної послуги зніміть МТ, отримайте СС, наберіть номер абонента, у якого замовлена послуга переадресації (ПАБ). Отримайте з'єднання з абонентом, номер якого був зазначений у замовленні послуги як "номер телефону, куди будуть переадресовуватися виклики".

Скасування послуги:

МТ    СС   #   21   #

При невірних діях абонент отримає СЗ.

Для перевірки скасування дії послуги (ПАБ) наберіть номер абонента, у якого скасована послуга (ПАБ) і отримайте необхідне з'єднання.

4.6.2.5 Перевірку послуги "постійна переадресація" або "переадресація при

зайнятості" (ПАЗ) проведіть за допомогою контрольного ТА, що має відповідну категорію і визначений номер, куди повинні переадресовуватися усі вхідні виклики за умови зайнятості контрольного ТА.

Введення переадресації:

Зняття   МТ   СС   *  67   *   BBBB   *   №   #   , де

BBBB- ключ- пароль,

№ - номер ТА, куди будуть переадресовуватися виклики при зайнятості (повний або скорочений).

Перевірка послуги:

Зняття   МТ   СС   *   #   67   #

Для перевірки даної послуги на контрольному ТА, у якого активована послуга "постійна переадресація", створіть умови зайнятості, (зніміть "МТ"). З будь-якого ТА наберіть номер контрольного апарата. Отримайте з'єднання з абонентом, номер якого був зазначений у замовленні послуги як "номер телефону, куди будуть переадресовуватися виклики при зайнятості".

Виклик повинний бути спрямований станцією на зазначеного в характеристиці абонента.

У випадку зайнятості обох абонентів, викликаючий абонент повинен отримайте СЗ.

Скасування послуги:

Зняття  МТ   СС   #   67   #

Починаючи з цього моменту усі виклики повинні направлятися станцією тільки на контрольний ТА.

4.6.2.6 Переадресація виклику на зазначений номер ТА при невідповіді;

Перевірку послуги "переадресація виклику на зазначений номер ТА при невідповіді "

проводьте за допомогою контрольного ТА, що має відповідну категорію і визначений номер, куди повинні переадресовуватися усі вхідні виклики при невідповіді контрольного ТА.

Введення переадресації :

Зняття  МТ   СС   *   61   *   BBBB   *   №   #  , де

BBBB- ключ- пароль

№ - номер телефону, куди будуть переадресовуватися виклики при невідповіді (повний або скорочений).

Перевірка послуги :

Зняття   МТ   СС   *   #   61   #

З будь-якого ТА наберіть номер контрольного апарата. Не знімайте слухавку.

Виклик повинний бути спрямований станцією на абонента, номер якого був зазначений у замовленні послуги як "номер телефону, куди будуть переадресовуватися виклики при невідповіді ".

.

Скасування послуги:

Зняття  МТ   СС   #   61   #

Починаючи з цього моменту усі виклики повинні направлятися станцією тільки на контрольний ТА.

4.6.2.7 Тимчасова заборона вхідного зв'язку (ПОВ/ИОВ).

Абонент може тимчасово заборонити надходження на свій ТА вхідних викликів (повне обмеження вхідного зв'язку ПОВ), або залишити право подзвонити тільки за одним з абонентів своєї станції (свого модуля) (вибіркове обмеження вхідного зв'язку ИОВ).

Заборона не поширюється на виклики по міжміському шнуру. Послуга ИОВ реалізується в межах одного модуля , тому що запам'ятовується тільки лінійний номер ИОВ.

4.6.2.7.1 Тимчасова вибіркова заборона вхідного зв'язку:

Введення замовлення :

МТ   СС  *  26  *   №   #  , де

№ - номер ТА даної станції, зв'язок від якого абонент хоче залишити (у межах одного модуля).

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   26   #

Для перевірки дії послуги "тимчасове вибіркове обмеження вхідного зв'язку" з ТА, для якого закритий вхідний зв'язок на контрольний ТА, наберіть номер ТА з активізованою послугою, причому, на останньому трубка повинна лежати на важелі апарата, тобто дана лінія повинна бути вільна. Після набору номера цього ТА, викликаючий абонент повинен отримати СЗ і з'єднання не повинно встановитися.

З ТА даної станції, зв'язок від якого абонент хоче залишити, наберіть номер ТА з активізованою послугою, отримайте необхідне з'єднання.

Скасування послуги:

МТ   СС   #   26   #

4.6.2.7.2 Повна заборона вхідного  зв'язку :

Введення послуги:

МТ   СС   *   26   *   *   #

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   26   #   ,

Для перевірки дії послуги "тимчасове повне  обмеження вхідного зв'язку" з будь-якого ТА станції, наберіть номер ТА з активізованою послугою, причому, на останньому трубка повинна лежати на важелі апарата, тобто дана лінія повинна бути вільна.

Після набору номера цього ТА, викликаючий абонент повинен отримати СЗ і з'єднання не повинно встановитися.

Вихідний зв'язок з контрольного апарата не обмежується, тобто з його можна виходити на будь-якого абонента станції або мережі в межах своєї категорії.

Скасування послуги:

МТ   СС   #   26   #

Для перевірки скасування дії послуги треба з будь-якого ТА на станції набрати номер ТА з деактивованною послугою й отримати необхідне з'єднання.

4.6.2.8 Побудка разова "нагадування" (НАГ). Послуга дає можливість абонентові зі свого ТА ввести одне замовлення на побудку, вказуючи час, в який побудка повинна виконуватись. Побудка разова ( замовляється на поточну добу ).

Перевірку послуги "нагадування" (НАГ), можна проводити з контрольного ТА, що має відповідну категорію.

Введення послуги :

МТ   СС   *   55   *   ЧЧММ   #  , де

ЧЧММ - місцевий час  "нагадування" не більш 24 год. с моменту замовлення (ГГ - години, ХХ -

хвилини ).

Наприклад: ГГММ - 1328, тобто нагадування на 13 год. 28 хв. за місцевим часом.

Дочекайтеся витікання зазначеного в замовленні часу.

У зазначений час контрольний ТА повинен отримати сигнал ПВ.

Зніміть МТ контрольного ТА, одержите СЗ.

Виконайте замовлення послуги відповідно до вищеописаного методу. Не знімайте МТ контрольного ТА під час сигналу ПВ. Сигнал ПВ повинний виключитися після закінчення не більш

2 хв.

Виконаєте замовлення послуги відповідно до описаної процедури. Безпосередньо перед витіканням зазначеного в замовленні часу займіть контрольний ТА, знявши МТ або установивши розмовне з'єднання з контрольним ТА.

Витримаєте в зайнятому стані контрольний ТА від 2 до 5 хв. через час, зазначений в замовленні.

Опустіть МТ контрольного ТА на важіль, тобто звільните лінію. Якщо абонент був зайнятий не більш 8 хв. після витікання часу нагадування він повинний отримати сигнал ПВ, у іншому випадку замовлення автоматично анулюється.

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   55   *   ЧЧХХ   #  , або

МТ   СС   *   #   55   #

Скасування послуги :

МТ   СС   #   *   55   *   ЧЧХХ   #   , або

МТ   СС   #   55   #

Дочекайтеся настання часу, зазначеного в процедурі замовлення, контрольний ТА не повинний одержати викличного сигналу.

4.6.2.9 Побудка щоденна.

Введення послуги :

МТ   СС   *   56   *   ЧЧХХ   *   ДД   #  , де

ЧЧХХ - місцевий час  "нагадування",

ДД = 00 – без обмежень,

= 01 – 99 кількість днів.

При неправильних діях абонент одержить "СЗ".

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   56   *   ЧЧХХ   #   , або

МТ   СС   *   #   56   #

Скасування послуги :

МТ   СС   #   56   *   ЧЧХХ   #   , або

МТ   СС   #   56  #

Перевірки за даною послугою проводьте згідно п. 4.5.2.8.

4.6.2.10 Повідомлення про несправності телефонного апарата (НТА).

Перевірку послуги "повідомлення про несправності ТА " (НТА) проводьте з будь-якого справного ТА станції.

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   50   *   №   #   , де

№ - номер несправного ТА.

Це повідомлення робиться не обслуговуючому персоналові, а безпосередньо на серверний комп'ютер станції.

Повідомлення наступного виду фіксується документально в добовому файлі серверного комп'ютера:

ХХ. Р НТА. ХХХ. ХХХХ,

---                 ------  ---------  де,

1                     2          3

1 - час у хвилинах від останньої години, (дві цифри)

Р - літера, що вказує, що печатка виконана  за замовленням абонента,

НТА - мнемоніка послуги для ідентифікації роздруківки,

2- лінійний номер несправного ТА,

3- обліковий номер несправного ТА.

4.6.2.11 Реєстрація вхідних викликів (РВВ) застосовується в тих випадках, коли абонент бажає довідатися про виклики, що надійшли під час його відсутності або з метою визначення статистики. Перевірку послуги  проводьте за допомогою контрольного ТА, що має відповідну категорію, що дозволяє користуватись даною послугою.

Введення послуги:

Зняття   МТ   СС   *  44   #

Для перевірки дії даної послуги необхідно:

-  звільнити лінію контрольного ТА,

- с довільного ТА, доступного для контрольного набрати номер контрольного ТА.

Після початку посилки виклику на екрані серверного комп'ютера з'явиться повідомлення наступного виду:

ХХ. А РВВ. ХХХ.Х. ХХХ,

---                ------ --  -------  де,

1                    2    3     4

1 - час у хвилинах від останньої години (стосується часу початку друку),

А - літера, що вказує, що друк відбувся по автоматичному запиту,

РВВ - мнемоніка послуги для ідентифікації роздруківки,

2 - обліковий N абонента "а"

3-= 0 виклик від АК

= 1 виклик від ВК

4 - обліковий N АК (якщо 3 = 0),

- лінійний N ВК (якщо 3 = 1)

Повідомлення фіксується документально в добовому файлі серверного комп'ютера.

Скасування послуги:

Зняття   МТ   СС   #  44   #

Для перевірки скасування дії послуги з будь-якого ТА, доступного для контрольного, наберіть номер контрольного ТА. При цьому повідомлення на екрані серверного комп'ютера не повинне з'явитись.

4.6.2.12 Заборона міжміського і міжнародного зв'язку.

Перш, ніж користуватися послугою , необхідно ввести пароль, якщо він не був уведений раніше, як описано в п.10.2.1, що складається з чотирьох довільних цифр, відомих тільки абонентові. Це необхідно для виключення зловмисних використань даної послуги.

Введення послуги :

Зняття   МТ   СС   *   34   *   BBBB   *   2   #   , де

BBBB – пароль

Результатом дії даної послуги буде відмова на  встановлення з'єднання при наборі міжнародного або міжміського номера.

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   34   #

Скасування послуги:

МТ   СС   #   34   *   BBBB   #

4.6.2.13 Заборона міжміського, міжнародного і місцевого зв'язку.

Введення послуги :

МТ   СС   *   34   *   BBBB   *   4   #

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   34  #

Результатом дії даної послуги буде відмова на  встановлення з'єднання при наборі міжнародного, міжміського або будь-якого місцевого номера.

Скасування послуги:

МТ   СС   #   34   *   BBBB   #

Переконайтесь в скасуванні дії даної послуги, набравши будь-який міжнародний або міжміський номер і одержавши необхідне з'єднання.

4.6.2.14 Повідомлення про відсутність викличного сигналу. Якщо в абонента на його ТА не дзвонить дзвоник, то необхідно зробити наступне повідомлення:

МТ   СС   *   57   #

Повідомлення наступного формату фіксується документально в добовому файлі серверного комп'ютера.

ХХ. Р ОВС. ХХХ. ХХХХ

---                ------   --------  , де

1                    2          3

1 - час у хвилинах від останньої години,

Р - літера, що вказує, що роздруківка відбулася за запитом абонента,

ОВС - мнемоніка послуги для ідентифікації роздруківки,

2 - лінійний номер контрольного ТА,

3 - обліковий номер контрольного ТА,

4.6.2.15 Наведення довідки під час розмови.

При реалізації послуги використовуються сигнали:

- тиккер (ТК 1) - запрошення до набору довідкового номера (довгий сигнал - короткий сигнал),

- тиккер (ТК 2) - проключення (повернення) до розмови (короткий сигнал - довгий сигнал),

- короткочасний відбій (КРО) - (300 - 700мс) - натискання важеля на ТА,

- акустичний музичний сигнал.

Ви можете навести довідку під час розмови. При цьому існує можливість переключатися з першого з'єднання до другого і назад; закінчити одне з з'єднань і перейти до іншого.

Для цього попередьте Вашого абонента про це, а потім:

1) натисніть на ТА кнопку R (можна  короткочасно натиснути на важіль ТА),

2) дочекайтеся сигналу станції СС, наберіть номер довідкового абонента (при цьому перший абонент буде поставлений на утримання);

- Після встановлення з ним з'єднання, отримайте необхідну довідку.

- Для переходу до першого з'єднання  і відключенню другого, необхідно натиснути кнопку R і після одержання СС набрати цифру 1.

5) Для переходу від першого з'єднання до другого, або назад, необхідно натиснути кнопку R і після одержання СС, набрати цифру 2.

Якщо під час розмови, потрібно відключити утримуваного абонента, то необхідно натиснути кнопку R і після одержання СС набрати цифру 0. При цьому Ви  продовжите розмову, а утримуваному абонентові буде виданий СЗ.

4.6.2.16 Конференція трьох абонентів.

Ви можете користуватися цією послугою, за умови, що  Вашому ТА дозволена послуга Наведення довідки під час розмови". Якщо під час розмови у Вас виникає потреба в одночасній бесіді з третім абонентом, то Вам необхідно виконати наступні дії:

1) зробити КРО (натиснути на важіль ТА або кнопку R);

2) дочекатися СС і набрати номер необхідного абонента;

3) дочекатися відповіді третього абонента;

4) зробити КРО (натиснути на важіль ТА або кнопку R) і набрати цифру 3;

Після цього всі три абоненти мають можливість одночасно  розмовляти один з одним.

4.6.2.17 Визначення номера викличного абонета за вимогою викликуваного під час розмови (ЗЛО);

Для перевірки послуги зробіть наступні дії:

- Встановіть вхідне з'єднання з будь-якого ТА станції на контрольний ТА;

- На контрольному ТА зробіть КРО (натисніть на важіль ТА або кнопку R);

- Дочекайтеся СС,

4) введіть послугу:

*   39   #

Після цього відбудеться повернення в розмову.

Повідомлення про зловмисний виклик фіксується документально в добовому файлі серверного комп'ютера.

1) При виклику від абонента своєї станції:

+ХХa зло ак -б ХХХ.ХХХХХХ. ак-а ХХХ. ХХХХХХ

1                      2           3                   4             5              , де:

1 - час у хвилинах від останньої години,

ЗЛО - мнемоніка послуги для ідентифікації роздруківки,

2 – лінійний номер абонента "б",

3 – обліковий номер абонента "б",

4 - лінійний номер абонента "а",

5 - обліковий номер абонента "а".

2) При виклику від абонента іншої станції:

+ХХa зло ак -б ХХХ.ХХХХХХ. ак-а ХХХ. ХХХХХХХ

1                      2            3                   4             5              , тут:

1 - час у хвилинах від останньої години,

ЗЛО - мнемоніка послуги для ідентифікації роздруківки,

2 – лінійний номер абонента "б",

3 – обліковий номер абонента "б",

4 - лінійний номер абонента "а",

5 – повний обліковий номер абонента "а".

При відсутності на зустрічної АТС апаратури АОН може бути відсутня роздруківка облікового номера абонента "а" (тобто абонент не визначений).

4.6.2.18 Повідомлення про надходження нового виклику (УВВ).

Введення послуги:

МТ   СС   *   43   #

Перевірка послуги:

МТ   СС   *   #   43   #

Скасування послуги:

МТ   СС   #   43   #

Користувач послугою завжди автоматично повідомляється під час розмови протягом 30 – 40 с періодичним сигналом тривалістю 200 мс (інтервал 5 с) про надходження до нього будь-якого нового виклику. При надходженні сигналу, що повідомляє, про новий виклик, абонент може проігнорувати його, або відповісти на нього, для цього він повинний:

- завершити попередню розмову, почути сигнал ПВ, а після зняття слухавки він може почати нову розмову з абонентом, що повідомляє. Абонент із яким він говорив, почує СЗ; Або:

- зробити КРО (натиснути на ТА кнопку R або важіль ТА ), дочекатися сигналу станції СС, натиснути кнопку 2 і з'єднатися з абонентом, що повідомляє. Провести з ним розмову. При цьому перший абонент буде поставлений на утримання.

Подальші дії абонента відповідно до п.п. 4) і 5) і до кінця наведені в описі послуги "Наведення довідки під час розмови".

Якщо під час розмови у Вас виникає потреба в одночасній бесіді з обома абонентами, то необхідно виконати наступні дії :

1) натиснути кнопку R (можна натиснути на важіль ТА) і набрати цифру 3;

Після цього всі три абоненти мають можливість одночасно  розмовляти один з одним.

4.6.2.19 Передача виклику

Прийнявши вхідний виклик, Ви можете встановити довідкове з'єднання  (як зазначено вище) і передати виклик третій особі, поклавши трубку  у встановленому тристоронньому з'єднанні.

4.6.2.20 Постійний номер у межах станції.

ЕАТС "КВАНТ – Е" надає можливість абонентові при зміні свого місцезнаходження зберегти свій колишній номер ТА.

4.6.2.21 Група серійного пошуку (ГСИ). Вихід на ГСИ можливий двома способами: набором виділеного напрямку або набором повного абонентського номера.

4.6.3 Процедури ДВО, надані абонентам АТС Е  " КВАНТ- Е" з частотним набором номера

Процедури ДВО, надані абонентам АТС Е  " КВАНТ- Е", представлені в таблиці 4.6.3.1

Таблиця 4.6.3.1 Процедури ДВО, надані абонентам АТС Е  " КВАНТ- Е" c частотним набором номера.

| Найменування ДВО | Дії абонента |
| --- | --- |
| 1) Пароль. |  |
| Введення пароля | ( 10 ( АААА ( ВВВВ # |
| Якщо абонент забув пароль, введений раніше, то подзвонивши на станцію обслуговуючому персоналу, він може з'ясувати свій ключ-пароль. | де: АААА – ключ - пароль, введений раніше. Якщо раніше ключ - пароль не вводився, то АААА = 0000, ВВВВ - - ключ - пароль новий. |
| 2) Прямий зв'язок (ПС). |  |
| Введення послуги | * 53 * BBBB * № #, де № - номер, з яким здійснюється з'єднання |
| Перевірка послуги | * # 53 * № #, або * # 53 # |
| Скасування послуги | # 53 * BBBB # ВВВВ - - ключ - пароль. |
| 3) Скорочений набір номера СНН (для 7 номерів ). Використовувані цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |
| Введення послуги | * 51 * BBBB * Х * № # |
| Перевірка послуги | * # 51 * Х * № #, або * # 51 * Х # |
| Скасування послуги | # 51 * Х # Х - скорочений номер |
| Набір скороченого номера | * * Х |
| 4) Переадресація виклику на зазначений № ТА (ПАБ). |  |
| Введення послуги | * 21 * BBBB * № # |
| Перевірка послуги | * # 21 # |
| Скасування послуги | # 21 # BBBB – пароль |
| 5) Переадресація виклику на зазначений № ТА при зайнятості (ПАЗ). |  |
| Введення переадресації | * 67 * BBBB * № # BBBB – ключ-пароль |

Продовження таблиці 4.6.3.1

| Найменування ДВО | Дії абонента |
| --- | --- |
| Перевірка послуги | * # 67 # |
| Скасування послуги | # 67 # |
| 6) Переадресація виклику на зазначений номер ТА при невідповіді. |  |
| Введення переадресації | * 61 * ВВВВ * № # ВВВВ – ключ-пароль |
| Перевірка послуги | * # 61 # |
| Скасування послуги | # 61 # |
| 7) Тимчасова заборона вхідного зв'язку (ПОВ/ИОВ). |  |
| Введення замовлення при вибірковому обмеженні (ИОВ) | * 34 * № # № -номер ТА, зв'язок від якого Ви хочете залишити |
| Введення замовлення при повному обмеженні (ПОВ). | * 34 * * # |
| Перевірка послуги | * # 34 # |
| Скасування послуги | # 34 # |
| 8) Побудка разова (НАП). |  |
| Введення послуги | * 55 * ЧЧММ # ЧЧ - години; ММ - хвилини |
| Перевірка послуги | # * 55 * ЧЧММ #, або * # 55 # |
| Скасування послуги | # 55 * ЧЧММ #, або # 55 # |
| 9) Побудка щоденна. |  |
| Введення послуги | * 56 * ЧЧММ * ДД # ЧЧ – години; ММ – хвилини, ДД = 00 – без обмежень = 01-99 – кількість днів |
| Перевірка послуги | # * 56 * ЧЧММ #, або * # 56 # |
| Скасування послуги | # 56 * ЧЧММ #, або # 56 # |
| 10) Повідомлення про несправності ТА (НТА). |  |
| Введення повідомлення | * 50 * № #, де № - номер несправного ТА |
| 11) Реєстрація вхідних викликів (РВВ). |  |
| Введення послуги | * 39 # |
| Скасування послуги | # 39 # |
| 12) Заборона міжміського і міжнародного зв'язку |  |
| Введення послуги | * 34 * BBBB * 2 # |

Продовження таблиці 4.6.3.1

| Найменування ДВО | Дії абонента |
| --- | --- |
| Перевірка послуги | * # 34 # |
| Скасування послуги | # 34 * BBBB # ВВВВ – ключ-пароль |
| 13) Заборона міжміського, міжнародного і місцевого зв'язку. |  |
| Введення послуги | * 34 * BBBB * 4 # |
| Перевірка послуги | * # 34 # |
| Скасування послуги | # 34 * BBBB # |
| 14) Повідомлення про відсутність викличного сигналу (ОВС). | * 57 # |
| 15) Наведення довідки під час розмови. Абонент може навести довідку під час розмови. При цьому існує можливість переключатися з першого з'єднання до другого і назад; закінчити одне з з'єднань і перейти до іншого. Для цього попередьте викличного абонента про це 1) Зробіть КРО (натисніть важіль ТА або кнопку R ), 2) дочекайтеся сигналу станції СС, наберіть номер довідкового абонента; 3) Після встановлення з ним з'єднання, отримайте необхідну довідку. 4) Для переходу до першого з'єднання та відключення другого, зробіть КРО, і після одержання СС наберіть цифру 1. 5) Для переходу від першого з'єднання до другого, або назад, необхідно зробити КРО і після одержання СС, набрати цифру 2. Якщо під час розмови, потрібно відключити утримуваного абонента, то необхідно зробити КРО і після одержання СС набрати цифру 0. При цьому продовжиться перша розмова, а утримуваному абонентові буде виданий СЗ. |  |
| 16) Конференція трьох абонентів. Абонент може користуватися цією послугою, за умови, що для його ТА дозволена послуга "Наведення довідки під час розмови". Якщо під час розмови виникає потреба в одночасній бесіді з третім абонентом, то необхідно виконати наступні дії: Зробити КРО (натиснути важіль ТА або кнопку R ); 2) Дочекатися СС і набрати номер необхідного абонента; 3) Дочекатися відповіді третього абонента; 4) Зробити КРО (натиснути важіль ТА або кнопку R) і набрати цифру 3; Після цього всі три абоненти мають можливість одночасно розмовляти один з одним. |  |

Продовження таблиці 4.6.3.1

| Найменування ДВО | Дії абонента |
| --- | --- |
| 17) Визначення номера зухвалого абонета за вимогою викликуваного під час розмови (ЗЛО). |  |
| Введення послуги | * 39 # |
| При надходженні зловмисного виклику можна визначити номер зухвалого абонета. Для цього треба: 1) Зробіть КРО (натиснути на важіль ТА або кнопку R); 2) Дочекатися СС; 3) Ввести послугу, як показано вище. Після цього відбудеться повернення в розмову. |  |
| 18) Повідомлення про надходження нового виклику. |  |
| Введення послуги | * 43 # |
| Перевірка послуги | * # 43 # |
| Скасування послуги | # 43 # |
| При надходженні сигналу, що повідомляє, про новий виклик абонент може: проігнорувати його, або відповісти на нього, для цього він повинний: - відбитися і тоді йому піде сигнал ПВ, а після зняття слухавки він може почати нову розмову з абонентом, що повідомляє. Абонент із яким він говорив, почує СЗ; Або: - зробити КРО (натиснути на ТА кнопку R , або важіль ТА ),: дочекатися сигналу станції СС, натиснути кнопку 2 і проключитися до абонента, що повідомляє. Провести з ним розмову. При цьому перший абонент буде поставлений на утримання. Подальші дії абонента відповідно до п.п. 4) і 5) і до кінця в описі послуги "Наведення довідки під час розмови". Якщо під час розмови виникає потреба в одночасній бесіді з обома абонентами, то необхідно виконати наступні дії : 1) зробити КРО (натиснути кнопку R, або важіль ТА) і набрати цифру 3; Після цього всі три абоненти мають можливість одночасно розмовляти один з одним. |  |
| 19) Передача виклику . Прийнявши вхідний виклик, абонент може установити довідкове з'єднання (як зазначено вище) і передати виклик третій особі, поклавши трубку у встановленому тристороннім з'єднанні. |  |
| 20) Постійний номер у межах станції. При зміні свого місцезнаходження абонент може зберегти свій колишній номер ТА. |  |
| 21) Група серійного шукання (ГСИ). Вихід на ГСИ можливий двома способами: набором виділеного напрямку або набором повного абонентського номера. |  |

4.7 Система обліку вартості розмов і ДВО

Нагромадження інформації, що реєструє параметри місцевих,

міжміських і міжнародних розмовах і викликів спецслужб здійснюється у файлах YY - MM - DD, ktf, формованих автоматично кожну добу з ім'ям - датою в піддиректорії DATA директорія MTGOX у машині локального ЦТО АТС.

У випадку відключення машини локального ЦТО від УУ АТС нагромадження цієї інформації здійснюється в буферній пам'яті УУ, однак, обсяг цієї пам'яті обмежений і дозволяє зберегти інформацію не більш ніж про 250 розмов, що відбулися , тому планове відключення машини ЦТО варто виконувати під час низького навантаження на АТС (при мінімальних значеннях клітинок 110AA і 110AB) .

Для одержання стандартного формату баз даних (.DBF) варто використовувати перетворювач KTF2DBF.EXE вихідного формату файлів (.KTF) тарифікатор і файл (.DBF) заголовка KTF2DBF.HDR. Процедуру перетворення файлів (. KTF)  можна виконувати на автономному комп'ютері, або на машині ЦТО після виходу через меню в режим NC, але в останньому варіанті не можна перетворювати файл (.KTF) за поточну добу, а після перетворення варто обов'язково повернутися з режиму NC у режим ЦТО.

Вивід облікової інформації з комп'ютера на зовнішній носій для передачі її в центр обробки здійснюється за допомогою копіювання DBF - файлів, що мають відповідне ім'я - дату на стандартні дискети.

Оперативна перевірка функціонування системи обліку вартості на комп'ютері ЦТО ЭАТС здійснюється за допомогою калькулятора TOTAL, опис якого знаходиться в піддиректорії DOC директорія MTGOX.

Роздруківки:

1)

30 МИН ХХХ - АК, або

30 МИН ХХХ - ВК

повідомляють про перевищення тривалості 30 хвилин розмови, установленого при виклику від АК (або ВК) з лінійним номером ХХХ.

2)

++ММа БУФ - ХХ

Аварійна інформація про припинення прийому тарифікаційної інформації в компютері ЦТО і нагромадженні в буфері УУ АТС Е  інформації про ХХ розмови, що відбулися, на момент ММ останньої години.

4.8 Реалізація функцій ЦСИО (ISDN) в АТС Е  „КВАНТ-Е”

Для реалізації функцій цифрової мережі з інтегрованим обслуговуванням (ЦСИО) в АТС Е  "КВАНТ -Е" розроблений універсальний цифровий абонентський комплект АЦК2М СК3.099.018.

АЦК2М являє собою ТЕЗ, що складається з загальної частини і змінних модулів для підключення різних типів цифрових абонентських ліній (ЦАЛ). На ТЕЗ АЦК2М можуть установлюватися наступні змінні модулі:

Модуль M4S01 - 	забезпечує підключення чотирьох ЦАЛ So(2B+D чотирьох CK5.109.001   провідних) з можливістю підключення на кожну лінію до 8 терміналів(за кожним терміналом може бути закріплений індивідуальний абонентський номер) відповідно до вимог I.430 і ETS 300 012; максимальна довжина лінії при діаметрі жили 0,5 мм - 500м

Модуль M4Uk41 - 	забезпечує підключення чотирьох ЦАЛ Uko(2B+D двох

CK5.109.003    	провідних) відповідно до вимог G.961 і DRT/TM-3002;

максимальна довжина лінії при діаметрі жили 0,5 мм - 5 км

Модуль M1S21 -	 забезпечує підключення однієї ЦАЛ S2m(30B+D чотирьох

CK5.109.004   	 провідний) відповідно до вимог I.431 і ETS 300 011. Електричні параметри відповідають вимогам Рекоменлации ITU-T G.703.

В  залежності від комплектації ТЕЗ АЦК2М має наступні модифікації:

01 - АЦК2М + 1 модуль M4S01 (4 лінії So);

02 - АЦК2М + 2 модулі M4S01 (8 ліній So);

03 - АЦК2М + 1 модуль M4Uk1 (4 лінії Uko);

04 - АЦК2М + 2 модулі M4Uk1 (8 ліній Uko);

05 - АЦК2М + 1 модуль M1S21 (1 лінія S2m);

ТЕЗ АЦК2М  модифікації 01, 02, 03, 04 встановлюється в касету БАЛК або БАЛД на місце ТЕЗ АК і займає місце 2-х ТЕЗів АК. У такий спосіб у касету БАЛК можна установити до 8 ТЕЗів АЦК2М в модифікації базового доступу, що дозволяє підключити до 64 ЦАЛ2B+D (So або Uko). Оскільки термінальні пристрої ISDN, як правило, мають інтерфейс So, то при використанні двухпроводного інтерфейсу Uko на стороні абонента необхідно встановити мережне закінчення NT1, що повинно бути враховане при складанні проекту.

ТЕЗ АЦК2М модифікації 05,06 встановлюється в касету БАЛД (БАЛД1) на місце ТЕЗ АК

і займає місце 4-х ТЕЗів АК. В такий спосіб у касету БАЛК можна установити до 4 ТЕЗів АЦК2М в модифікації первинного доступу, що дозволяє підключити до 4 ЦАЛ30B+D (S2м).

Напруга живлення лінії інтерфейсу So  -48 В. Для забезпечення живлення лінії використовується джерело вторинної напруги ПН2/48 СК2.114.032.

Напруга живлення лінії інтерфейсу Uko або -60 В( при використанні як джерело живлення лінії джерела вторинної напруги ПНГФ СК.2.114.030), або –96 В( при використанні як джерело живлення лінії джерела вторинної напруги ПН2/96 СК.2.114.032-01).

### На Рис.4.8.1 як приклад представлений касета БАЛК у комплектації:

- ліній S2m(30B+D)  - 2( ТЕЗи АЦК2М/05 - 06,10)

- ліній So(2B+D) -  32( ТЕЗи АЦК2М/02 – 14,16,18,20)

#### Рис.4.8.1 Касета БАЛК у комплектації

(ТЕЗ АЦК 2М ставиться на місце ТЕЗ АК у касеті БАЛК, БАЛД (Д1) )

При замовленні АТС Е  "КВАНТ - Е" з функціями ЦСИО, замовникові, необхідно вказати кількість і тип ЦАЛ( саме ліній, а не термінальних пристроїв тому що до однієї лінії базового доступу можна підключити до 8 терміналів), а також необхідні види додаткових послуг (Suplementary service).

Безумовно з АТС Е  "КВАНТ - Е"з функціями ЦСИО поставляються наступні ДВО:

Надання ідентифікації зухвалої лінії (CLIP)

- дозволяє при вхідному виклику відобразити на дисплеї термінала номер

зухвалої лінії відповідно до рекомендацій ETS 300 089,

ETS 300 091, ETS 300 092;

Заборона ідентифікації зухвалої лінії (CLIR) *

- дозволяє при вихідному виклику заборонити передачу викликуваному

абонентові номер зухвалої лінії відповідно до рекомендацій

ETS 300 090, ETS 300 091, ETS 300 093;

Надання ідентифікації підключеної лінії (COLP)

- дозволяє при вихідному виклику визначити номер лінії з якої

установлено з'єднання відповідно до рекомендацій

ETS 300 094, ETS 300 096, ETS 300 097;

Заборона ідентифікації підключеної лінії (COLR) *

- дозволяє при вхідному виклику заборонити передачу визиваючій

стороні номер лінії з якої встановлене з'єднання в

відповідності з рекомендаціями ETS 300 094, ETS 300 096,

ETS 300 097;

Портативність термінала (TP)

- дозволяє під час розмови "запарковать" термінал і в продовж 3-х

хвилин відключити від лінії, перенести і підключити до іншої розетки

на цій лінії, після чого "распарковать" і продовжити розмова в

відповідності з рекомендаціями ETS 300 053, ETS 300 054

ETS 300 055;

Прямий набір (DDI)

- відноситься тільки до ЦАЛ 30B+D(S2m) і дозволяє передавати на

нижчестоящу або приймати від вищестоящої станції не повний

номер, а тільки його частина, достатню для визначення

адресата відповідно до рекомендацій ETS 300 062, ETS 300 063

ETS 300 064;

Мультиплексний номер абонента (MSN)

- відноситься тільки до ЦАЛ 2B+D(So і Uko) і дозволяє за однією лінією

закріпити до 8 абонентських номерів відповідно до рекомендацій

ETS 300 050, ETS 300 051, ETS 300 052;

Сигналізація користувач-користувач (UUS1)

- дозволяє передавати текстові повідомлення довжиною до 128 байт між

користувачами під час встановлення з'єднання відповідно до

рекомендацій ETS 300 284, ETS 300 286.

* послуга не "працює" якщо абонент на протилежній стороні

має категорію "override"(міліція, спец. служби і т.п.)

4.9 Експлуатація і технічне обслуговування системи СОРЗ-Моніторінг

Експлуатація і технічне обслуговування системи СОРЗ здійснюється відповідно до інструкції по експлуатації і технічному обслуговуванні СОРЗ  ВААС.465235.001-03 РЭ3, що поставляється в комплексі обладнання   і програмного забезпечення СОРЗ.

4.10 Система сигналізації СКС №7

Блок СКС7 призначений для використання в складі обладнання   електронних АТС Е  „КВАНТ-Е” . Блок СКС7 використовується для організації зв'язку ЦСК  „КВАНТ-Е” із зустрічними АТС по цифровим ІКМ трактах з обміном сигнальною інформацією із системи сигналізації №7 (SS7).

ПЗ СКС №7 реалізує функції ISUP-R (ISDN User Part). Блок сигналізації СКС №7 крім цього, містить блок вторинного живлення і має можливість установки до 5 додаткових плат закінчення E1.

Обслуговування системи сигналізації СКС№7 містить у собі процедури установки ПЗ, конфігурації лінків і маршрутів, початкового старту, зупинки і моніторингу системи.

Примітка: Докладні зведення про систему сигналізації СКС №7 викладені в документації на даний вид обладнання.  .

4.11 Табло технічної експлуатації

Табло технічної експлуатації ТЕ призначено для використання в складі обладнання  ЦСК  "Квант- Е" і виконує наступні функції:

- збір оперативної інформації від датчиків підсистем комутаційного обладнання  , а також будь-яких інших датчиків від зовнішніх пристроїв;

- візуальне і звукове відображення аварійних повідомлень;

- передача аварійних повідомлень в ЦТО АТС;

- дублювання аварійних повідомлень від ЦТО АТС звуковими і візуальними сигналами.

Примітка: Докладні зведення про Табло ТЕ у викладені в документації на даний вид обладнання   і документі: " Інструкція з настроювання. СК2.116. 015 И1".

4.12 Модернізація  АТС КЭ «Квант».

На базі  обладнання   ЦСК „КВАНТ-Е”  можна здійснити поетапну модернізацію існуючих АТС КЭ з метою заміни зношеного обладнання  .

У результаті модернізації АТС КЭ "Квант" зберігаються всі існуючі абонентські пристрої і забезпечується цифровий спосіб комутації з'єднань.

Модернізація при відносно невеликих витратах дозволить продовжити терміни експлуатації і підвищити надійність АТС КЭ.

У свою чергу виникають нові можливості на кожній АТС:

( зменшення займаної площі за рахунок виключення обладнання   стативів  ряду керування;

( заміна існуючого керуючого комплексу "Планета"  комплексом  на основі IBM PC;

( скорочення споживання електроенергії на 15-20 А від джерела електроживлення

60 В;

( економія витрат за рахунок експлуатаційних витрат на ремонт старого обладнання, викликаного відсутністю ЗИП і т.д.;

( СОРЗ, BRI, PRI, СКС№7, відеотелефонія, будь-якого виду радіодоступ (DECT,

Алтай, NMT, GSM, супутниковий зв'язок, радіорелейна  лінія і т.д.), диспетчерських пультів, табло аврийной сигналізації і т.д.;

( дає великі можливості для користувачів інтернету, IP-телефонії,

міжнародних послуг у зв'язку з поліпшенням  якості, швидкості передачі даних і збільшення трафика;

( організація гнучкого централізованого ЦТО на ЦС з умовою обслуговування

виносів на базі ЭАТС „КВАНТ-Е” .;

( збільшення прибутку від  експлуатації ЦС ЭАТС „КВАНТ-Е”  і обслуговуваих

виносів ЭАТС „КВАНТ-Е” ;

( економія в апаратній частині, особливо при організації виносів і рішення

питання останньої милі з умовою використання технічних засобів, розроблених нашими фахівцями, що входять до складу обладнання   ЭАТС „КВАНТ-Е” :

ІКМ регенератори, XDL модеми, оптичні модеми, цифрові ущільнювачі абонентських ліній, віддалені комплекти абонентських ліній і т.д.;

Рис. 4.12.1 Структурна схема АТС КЕ «Квант»

Модернізацію АТС КЭ «Квант» доцільно проводити в 2 етапи, що дозволяє зменшити розміри інвестицій.

##### Рис.4.12.2 Структурна схема 1 етапу модернізації АТС КЕ «Квант»

Структурна схема першого етапу модернізації АТС КЭ «Квант» приведена на рис.4.12.2

Для  реалізації комутації з'єднань у цифровому виді з мінімальними витратами пропонується:

- БАЛ, ШК підключити через адаптер ;

- частина комутаційного обладнання   (БСЛ, КЗЛ) замінити на обладнання   «Квант-Е»;

- передати функції керування ЭАТС «Квант-Е».

Сама масова частина обладнання – абонентське обладнання використовується без зміни , що і забезпечує економію витрат при модернізації. В результаті модернізації розширюються функціональні можливості АТС, зменшується споживання електроенергії і скорочується кількість станційного обладнання .

#### Рис.4.12.3 Структурна схема 2 етапу модернізації АТС КЕ «Квант»

###### Структурна схема другого етапу модернізації АТС КЕ «Квант» приведена на

малюнку 4.12.3

Один блок абонентських ліній БАЛ 640 заміняє 6 стативів обладнання телефонної периферії АТС КЭ “Квант”, що скорочує  споживання енергії в 2 рази. Підвищується надійність роботи АТС.

Директиви техобслуговування для станцій з КЭ блоками приведені в Додатку до керівництва п. 1.5.2 .

5 МАРКУВАННЯ

1.4.1 Маркування складових частин АТС Е  повинні відповідати конструкторської документації АТС Е  „КВАНТ-Е” . Маркування повинне наноситися на лицьові поверхні і на планки фірмові і зберігатися протягом усього терміну служби АТС Э.

6 ПАКУВАННЯ

1.5.1 Пакування повинне забезпечувати захист і схоронність АТС Е  и її складових частин при транспортуванні і збереженні від механічних і кліматичних впливів, згідно ВААС.465235.001 ТУ..

1.5.2 АТС Е  повинна упаковуватися відповідно до конструкторської документації на упакування, прийнятої для обладнання   „КВАНТ-Е” .

1.5.3 Пакування обладнання   виконується відповідно до  вимог ГОСТ 23170, ГОСТ 23216,ГОСТ 9181.

7 ЗБЕРЕЖЕННЯ

8.1 Обладнання   ЦСК  „КВАНТ-Е”  повинне зберігатися у віповідності з ГОСТ 23216 в складських опалювальних приміщеннях, що захищають від впливу атмосферних опадів, пар, кислот, лугів і інших агресивних домішок відповідно до діючих санітарних норм.

8.2 У складських приміщеннях, де зберігається обладнання   АТС Э, повинна забезпечуватися температура від +5 до +40 ° C при відносній вологості до  65 % при температурі +20° C. Допускається короткочасне підвищення вологості до 80% при температурі +25° C без конденсації вологи, але сумарно не більш 1 місяця за термін збереження (1рік).

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 Обладнання   АТС Е  в тарі повинне транспортуватися усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту за ДСТ 23088-80.

9.2 Тара з обладнанням АТС Е  повинна бути закріплена на транспортних засобах для виключення переміщень і зіткнень.

9.3 Обладнання   АТС Е  в упакованому виді повинне бути стійке  до перевезення його при наступних кліматичних умовах:

- температура від  мінус 50° С до плюс 50° С

- відносна вологість повітря до 100% при температурі 25° С.

Додаток

1 ДИРЕКТИВИ УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОННОЇ ПЕРИФЕРІЇ,

ДІАГНОСТИКИ, СТАТИСТИКИ, ТАРИФІКАЦІЇ.

1.1 Установка телефонної периферії (УТП)

    - Індекси і дії УТП для УКС 32

Індекси  і дії УТП для УКС 32 (директива  ОО 2, тип -), занесені в таблицю 1.1.1.1

| Таблиця 1.1.1.1 Індекси і дії УТП для УКС 32 (Директива ОО 2, тип - ) |
| --- |
| Тип УТП | Адреса | Макс. Номер | Дії УТП |
| 1F | 2731F | ** | Проключення адресного ЗУ (АЗУ) (для ОКС7 / прямих абонентів) |
| 1E | 2731E | ** | Резерв |
| 1D | 2731D | ** | Установка конфігурації ЦП16У (УКС 32) |
| 1C | 2731C | ** | Резерв |
| 1B | 2731B | ** | Резерв |
| 1A | 2731A | ** | Блокування вхідних комплектів (ВК) |
| 19 | 27319 | ** | Тест УКС 0/1 ствол керування (груповий канал керування) |
| 18 | 27318 | ** | Резерв |
| 17 | 27317 | ** | Установка каналу вводу-виводу (КВВ). Подача всім АК сигналу "тиші" (запис const F5 по номерах виходів АК) |
| 16 | 27316 | ** | Проключення в адресному ЗУ (АЗУ) - для ОКС7 / прямих абонентів |
| 15 | 27315 | ** | Установка адресного ЗУ (АЗУ) повна – керування, синхронізація, сканування |
| 14 | 27314 | ** | Резерв |
| 13 | 27313 | ** | Рестарт ЦСЛ |
| 12 | 27312 | ** | Резерв |
| 11 | 27311 | ** | Резерв |
| 10 | 27310 | ** | Резерв |
| F | 2730F | ** | Резерв |
| Е | 2730E | ** | Резерв |
| D | 2730D | ** | Резерв |

| Продовження таблиці 1.1.1.1 |
| --- |
| Тип УТП | Адреса | Макс. номер | Дії УТП |
| З | 2730C | ** | Рестарт БАЛ – ів |
| B | 2730B | ** | Резерв |
| A | 2730A | ** | Резерв |
| 9 | 27309 | ** | Резерв |
| 8 | 27308 | ** | Резерв |
| 7 | 27307 | ** | Установка вхідних комплектів (ВК) у вихідний стан |
| 6 | 27306 | ** | Установка вихідних комплектів (ИК) у вихідний стан |
| 5 | 27305 | ** | Резерв |
| 4 | 27304 | ** | Резерв |
| 3 | 27303 | ** | Резерв |
| 2 | 27302 | ** | Резерв |
| 1 | 27301 | ** | Установка ОЗУ керування. |
| 0 | 27300 | ** | Роздруківка "УТП КОНЕЦЬ". |

1.1.2 Приклади відповідних роздруківок при непроходженні УТП для УКС 32

++12Р УТП 19.УКС.1.0.

Відсутність зв'язку з УКС. Можливо несправні ТЕЗи, що входять в УКС, по черзі поміняти ТЕЗи несправного УКС32: РАУ, ГВВ.

++12Р УТП 17.КВВ.1.0.

++12Р УТП 15.УПР.1.0.

При одержанні таких роздруківок обслуговуючому персонові перейти на інший ствол за допомогою директиви ОО 5,Х- , послідовною заміною ТЕЗів РАУ, ГВВ УКС по номерах, зазначеним у роздруківці, усунути несправність і домогтися проходження УТП.

++12Р УТП 13.СЦТ.4.0.3.

Роздрукуються ті номери ЦСЛ, що не запускаються. Замінити ТЕЗ-и , відповідно до номерів, зазначеними в роздруківці.

++12Р УТП 7. ВК.2.0.1.

++12Р УТП 6. ИК.2.0.1.

Можливо, що немає проводу "C". Щоб з'ясувати конкретні номери ИК (ВК) замовити директиву ОО 2, тип УТП - , роздрукуються несправні прилади, якщо їхня кількість менше граничного значення = 40, у противному випадку йде роздруківка, наприклад:

СТОП

++12Р УТП 7. ВК.92.0.91.  або

СТОП

++12Р УТП 6. ИК.92.0.91.

При одержанні таких роздруківок подальше проходження УТП припиняється. Персоналу необхідно усунути несправність шляхом заміни ТЕЗ-ів по номерах, зазначених у роздруківці і домогтися  проходження УТП.

Після цього запускається оперативний контроль і з’являються роздруківки, наприклад:

++12А Б 9.-0000.0000.

++12А Б 8.-0000.00C5.

++12А Б 7.-00D0.0000.

++12А Б 6.-0000.0000

++12А Б 5.-00D0.0000.

++12А Б 4.-0000.0085.

++12А Б 3.-0000.0005.

++12А Б 2.-00D0.0000.

++12А Б 1.-0000.0000.ОО 1 - - КОНЕЦЬ

Якщо в роздруківці одні нулі, то не зчитується інформація з контролера. Якщо роздруківка про несправності з'являється в режимі (ОО  3), відбувається автоматичний перехід на інший ствол керування УКС і про це дається повідомлення:

+20Р СТВ УКС 1(0). ВКЛ ,

Попередній ствол керування при цьому відзначається несправним (директива  ТО 4,Х - не приймається). Якщо по даному стволі керування роздруківок нема, можна припустити, що в попередньому стволі несправний УКС. Якщо роздруківки є по обох стволах, то в першу чергу несправний  КС8 , або ж відсутнє живлення БАЛ -а.

Замінити ТЕЗ-и УКС .

Якщо несправність усунута, відповідна роздруківка буде мати вигляд, наприклад:

+13А Б 4.-00D0.00D0.

Знімається несправність даного стволу керування набором директиви ТО  7 -  і   ОО  3 -.

У режимі ТО  7 - буде толькі інформація, що пропала синхронізація й автоматичнго переключення стволів керування не буде.

Появі роздруківок виду, наприклад:

+12А Б 4.-00D0.00D0.

+12А Б 3.-0085.00C5.

+12А Б 2.-00D0.00E5.

+12А Б 1.-00E5.0085.

свідчить про те, що немає стійкої синхронізації (КС8)  в одному, або в обох стволах керування.

Для усунення несправності користуватися таблицею відповідності лінійних номерів АК номерам групових трактів, що приведена нижче.

Примітка: В процесі розвитку програмного забезпечення можлива поява нових відповідних роздруківок УТП.

1.1.3 Індекси і дії УТП для УКС 128

Індекси  і дії УТП для УКС 128 (директива  ОО 2, тип -), занесені в таблицю 1.1.3.1

| Таблиця 1.1.3.1 Індекси і дії УТП для УКС 128 (Директива ОО 2, тип - ) |
| --- |
| Тип УТП | Адреса | Макс. Номер | Дії УТП |
| F | 2730F | ** | Резерв |
| Е | 2730E | ** | Установка УКС 128 з контролем |
| D | 2730D | ** | Рестарт ЦСЛ і БАЛ – ів |
| З | 2730C | ** | Резерв |
| B | 2730B | ** | Резерв |
| A | 2730A | ** | Резерв |
| 9 | 27309 | ** | Резерв |
| 8 | 27308 | ** | Резерв |
| 7 | 27307 | ** | Установка вхідних комплектів (ВК) у вихідний стан |
| 6 | 27306 | ** | Установка вихідних комплектів (ИК) у вихідний стан |
| 5 | 27305 | ** | Резерв |
| 4 | 27304 | ** | Резерв |
| 3 | 27303 | ** | Резерв |
| 2 | 27302 | ** | Резерв |
| 1 | 27301 | ** | Установка ОЗУ керування. |
| 0 | 27300 | ** | Печатка "УТП КОНЕЦЬ". |

1.2 Відповідність лінійних номерів АК УКС

номерам групових трактів

Відповідність лінійних номерів АК УКС32  номерам групових трактів

приведені в таблиці 1.2.1

| Таблиця 1.2.1 Відповідність лінійних номерів АК УКС32 номерам групових трактів |
| --- |
| Роз’єм УКС | №№ ТП | № пакета (приклад заповнення) | № ТГ | Лин.№ АК псевдо |
| 2Х01 |  |  | 2 | 000...01…01F |
| 2Х02 |  |  | 3 | 020...03F |
| 2Х07 |  | 0 | 4 | 040...05F |
| 2Х08 |  | 1 | 5 | 060...07F |
| 2Х09 | ТЕЗ ТП | 2 | 6 | 080...09F |
| 2Х10 |  | 3 | 7 | 0A0...0BF |
| 2Х11 | молодший | 4 | 8 | 0C0...0DF |
| 2Х12 |  | 5 | 9 | 0E0...0FF |
| 2Х13 |  | 6 | A | 100...11F |
| 2Х14 |  | 7 | B | 120...13F |
| 2Х15 |  | 8 | C | 140...15F |
| 2Х16 |  | 9 | D | 160...17F |
| 2Х17 |  | A | E | 180...19F |
| 2Х18 |  | B | F | 1A0...1BF |
| 2Х19 |  | C | 10 | 1C0...1DF |
| 2Х20 |  | D | 11 | 1E0...1FF |
| 2Х21 |  | E | 12 | 200...21F |
| 2Х22 | ТЕЗ ТП | F | 13 | 220...23F |
| 2Х23 |  | 10 | 14 | 240...25F |
| 2Х24 | старший | 11 | 15 | 260...27F |
| 2Х25 |  | 12 | 16 | 280...29F |
| 2Х26 |  | 13 | 17 | 2A0...2BF |
| 2Х27 |  | 14 | 18 | 2C0...2DF |
| 2Х28 |  | 15 | 19 | 2E0...2FF |
| 2Х29 |  | 16 | 1A | 300...31F |
| 2Х30 |  | 17 | 1B | 320...33F |
| 2Х33 |  | 18 | 1C | 340...35F |
| 2Х34 |  | 1A | 1D | 360...37F |
| 2Х35 |  | 1B | 1E | 380 39F |
| 2Х36 |  | 1C | 1F | 3A0 3BF |

Примітка: № пакета може мінятися в зежності від версії.

# 1.3 Тракти блоку УКС128 ( для п\п 7.108.228-II )

Тракти блоку УКС128 ( для п\п 7.108.228-II ) приведені в таблиці 1.3.1

Таблиця 1.3.1 Тракти блоку УКС128 ( для п\п 7.108.228-II )

| 8 Mбит/c | 2 Mбит/c |
| --- | --- |
| № ТГ | Роз’м RJ45 (0 ствол. 1 ствол) | № ТГ | Роз’єм RJ6 |
| 0 |  | 00, 01, 02, 03 | 2X1, 2X2, 2X3, 2X4 |
| 1 |  | 04, 05, 06, 07 | 2X65, 2X66, 2X67, 2X68 |
| 2 |  | 08, 09, 0A, 0B | 2X5, 2X6, 2X7, 2X8 |
| 3 |  | 0C, 0D, 0E, 0F | 2X69, 2X70, 2X71, 2X72 |
| 4 |  | 10, 11, 12, 13 | 2X17, 2X18, 2X19, 2X20 |
| 5 |  | 14, 15, 16, 17 | 2X81, 2X82, 2X83, 2X84 |
| 6 |  | 18, 19, 1A, 1B | 2X21, 2X22, 2X23, 2X24 |
| 7 |  | 1C, 1D, 1E, 1F | 2X85, 2X86, 2X87, 2X88 |
| 8 | 2X35, 2X51 | 20, 21, 22, 23 |  |
| 9 | 2X43, 2X59 | 24, 25, 26, 27 |  |
| A | 2X35, 2X51 | 28, 29, 2A, 2B |  |
| B | 2X43, 2X59 | 2C, 2D, 2E, 2F |  |
| C | 2X36, 2X52 | 30, 31, 32, 33 |  |
| D | 2X44, 2X60 | 34, 35, 36, 37 |  |
| E | 2X36, 2X52 | 38, 39, 3A, 3B |  |
| F | 2X44, 2X60 | 3C, 3D, 3E, 3F |  |
| 10 |  | 40, 41, 42, 43 | 2X9, 2X10, 2X11, 2X12 |
| 11 |  | 44, 45, 46, 47 | 2X73, 2X74, 2X75, 2X76 |
| 12 |  | 48, 49, 4A, 4B | 2X13, 2X14, 2X15, 2X16 |
| 13 |  | 4C, 4D, 4E, 4F | 2X77, 2X78, 2X79, 2X80 |
| 14 |  | 50, 51, 52, 53 | 2X25, 2X26, 2X27, 2X28 |
| 15 |  | 54, 55, 56, 57 | 2X89, 2X90, 2X91, 2X92 |
| 16 |  | 58, 59, 5A, 5B | 2X29, 2X30, 2X31, 2X32 |
| 17 |  | 5C, 5D, 5E, 5F | 2X93, 2X94, 2X95, 2X96 |
| 18 | 2X39, 2X55 | 60, 61, 62, 63 |  |
| 19 | 2X47, 2X63 | 64, 65, 66, 67 |  |
| 1A | 2X39, 2X55 | 68, 69, 6A, 6B |  |
| 1B | 2X47, 2X63 | 6C, 6D, 6E, 6F |  |
| 1C | 2X40, 2X56 | 70, 71, 72, 73 |  |
| 1D | 2X48, 2X64 | 74, 75, 76, 77 |  |
| 1E | 2X40, 2X56 | 78, 79, 7A, 7B |  |
| 1F |  | 7C, 7D, 7E, 7F |  |

Примітка: 8М-бітові тракти 0-го і 1-го стволів керування  об’єднані.

1.4 Основні експлуатаційні директиви діагностики

і заміни телефонної периферії

Основні експлуатаційні  директиви діагностики і заміни телефонної периферії занесені в таблицю 1.4.1

| Таблиця 1.4.1 Основні експлуатаційні директиви діагностики і заміни телефонної периферії. |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
| ТО 1, ХХпак , C0XX,,,, - 1 2 | Розблокування каналу по номеру, де: 1 - номер пакета (00 - 1F для УКС-32), 2 - №каналу. |
| ТО 1, ХХпак, F0XX,,,, - 1 2 | Блокування каналу по номеру, де: 1 - номер пакета (00 - 1F для УКС-32), 2 - №каналу. |
| ТО 4,0/1- | Включення УКС по номеру. Застосовуйте для переключення стволів керування УКС тільки в режимі ОО 3. Приклад роздруківки: СТВ УКС 1. ВКЛ СТВ УКС 0. ВКЛ |
| ТО 5,0- | Включення періодичного контролю комутаційного устаткування. |
| ТО 7- | Перехід в ручний режим з автоматичного із збереженням обробки виклику (ОВ). |
| ТО Е,Т , - | Діагностика устаткування по типу (Т). Т – тип комплекту: Т=8 діагностика ЦПГА з запуском трансляції номера (код 2 з 6 ); Т=B Перевірка ЦП 500Гц. |
| ТО F,8,,,ХХ(УУ),ХХ(УУ)- 1 2 | Перевірка ЦПГА. (ЦП16У). Де: 1 - номер ЦПГА (№ЦП16У) початковий (00 - 1F для УКС-32; 00 - 7F для УКС - 128); 2 - номер ЦПГА (№ЦП16У) кінцевий, |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | Якщо в пя 2629D 0-ої розряд = 0 - працюємо з ЦПГА, Якщо в пя 2629D 0-ої розряд = 1 - працюємо з ЦП16У У режимі ОО 2,1 – перевірка за СЕГМЕНТОМ 8 - наявність частот у статиці (для УКС32). Примітка: для УКС128 перевірка за СЕГМЕНТОМ 8 розвиватися не буде. У режимі ОО 3 – після СЕГМЕНТА 8 запускається СЕГМЕНТ 3 - діагностика ЦПГА з запуском трансляції номера. Приклади роздруківки: +ХХ Р СЕГМ 8.1. – БЦА – Х. 000 000 1 2 3 де: 1 – крок, 2, 3 – частоти. СЕГМ.3.КРОК.1 №ЦПА Не прийнято ні однієї цифри, або прийняте менша кількість цифр. СЕГМ3.0 Прийнято 10 цифр у десятковому коді,проте отриманий результат не збігається з очікуваним. Роздруківка: Х. Х 1 2 де: 1 - роздруківка прийнятої цифри, (спотвореної), 2 - роздруківка тієї цифри, що транслювали. Цифри: E - 1500 + 1700 Гц , 6 - 1100 + 1300 Гц, D - 1300 + 1700 Гц , 5 - 900 + 1300 Гц, C - 1100 + 1700 Гц , 4 - 700 + 1300 Гц, B - 900 + 1700 Гц , 3 - 900 + 1100 Гц, A - 700 + 1700 Гц , 2 - 700 + 1100 Гц, 9 - 1100 + 1500 Гц , 1 - 700 + 900 Гц, 8 - 900 + 1500 Гц , 0 - 1300 + 1500 Гц. 7 - 700 + 1500 Гц, |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
| ТО F,B,,,ХХХ,ХХХ - 1 2 | Перевірка ЦП 500Гц. Де: 1 - №ЦП500 початковий, 2 - №ЦП500 кінцевий. При неправильній роботі ЦП 500Гц можливі несправності: Приклади відповідних роздруківок: 1) +ХХР СЕГМ А.4. На приймач проключена частота 500Гц. Для УКС32 перевірка за парною вибіркою. 2)+ХХР СЕГМ А.3. На приймач проключена частота 500Гц . Перевірка реакції приймача на наявність імпульсу. 3) +ХХР СЕГМ А.2. На приймач не проключена частота 500Гц. Для УКС32 - перевірка наявності по парній вибірці. 4) +ХХР СЕГМ А.1 На приймач не проключена частота 500Гц. Перевірка реакції приймача на відсутність імпульсу. |
| ТО 1А,Х,ХХХ,ХХХ- 1 2 3 | Довідкова директива про включення комплектів, де: 1 – тип комплекту: 1 = 2 – АК, 1 = 6 – ИК, 1 = 7 – ВК, 1 = 8 діагностика ЦПГА з запуском трансляції номера (код 2 із 6 ), 1 = 9ПТ (код 2 із 8 ), 1 = A роздруківка інформації з № пакета. 2 – лінійний номер комплекту початковий, 3 – лінійний номер комплекту кінцевий. Вихідна роздруківка має вигляд: Для УКС 32. ДЛЯ АК: АК-ХХХ.Х-КСЛХХХ.БХХ. АКХХ. 1 2 3 4 5 ПАКЕТХ.ТГХ.-АЗУХХХ.ХХХ.- спис.№.Х 6 7 8 9 10 11 де: 1 - лінійний № АК, |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | 2 - тип абонентської лінії (ТАЛ), 3 - група в "F" КСЛ, 4- №БАЛ , 5 - № АК усередині БАЛ-а, 6 - №пакета , 7 - № групового. тракту , 8 - АЗУ , ТГИ, 9 - АЗУ, ТГВ, 10 - Повний обліковий № абонента, 11 - Категорія АОН. ДЛЯ ИК: ТО 1А,6,№ИКпоч.,№ИКкін— Вихідна роздруківка для ИК фізичних має вигляд : ИК-ХХХ.Х-ХХХ.-АЗУ ХХХ.ХХХ 1 2 3 4 5 де: 1 - лин. №ИК, 2 - тип ИК, 3 - № псевдо АК, 4 – АЗУ, ТГИ, 5 – АЗУ, ТГВ. Для інших ИК вихідна роздруківка має вигляд: ИК-ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ.Х-ХХХ. АЗУ ХХХ.ХХХ 1 2 3 4 5 6 7 8 де: 1 – лин. №ИК, 2 - № зустрічного КЗЛ, 3 - № пакети, (№ пакета друкується зі збереженням розряду F з таблиці 27280), 4 - №КЗЛ, (перелічений.від зустрічного), 5 - тип КЗЛ, 6 - перерахування ИК в АК УКС, 7 - АЗУ, ТГИ, 8 - АЗУ, ТГВ. |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | ДЛЯ ВК: ТО 1А,7,№ВКпоч,№ВКкін - Вихідна роздруківка має вигляд: ВК-ХХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ.Х-ХХХ.-АЗУ ХХХ.ХХХ 1 2 3 4 5 6 7 8 де: 1 - лін. №ВК, 2 - № зустрічного КЗЛ , 3 - № пакету, 4 - № КЗЛ,перелічений.в зустрічний , 5 – тип КЗЛ, 6 – перерахування ВК у псевдо АК, 7 – АЗУ ,ТГИ, 8 – АЗУ ,ТГВ. Приклад роздруківки. Для ТО 1А,8,ЦПАпоч.ЦПГАкін - : ГЕНЕР 2 з 6 ВХОДИ 0-362 1-37Е 2-37D 4-37C 5-368 ГЕНЕР 2 з 6 ВХОДИ 6-365 7-36B 8-367 9-364 A-36A B-366 ГЕНЕР 2 з 6 ВХОДИ C-363 D-361 E-360 F-380 ЦПА01. - ВЫХ 3D3 СКАН1 пакет 08 ВК 080 - 08F ВКЛ 01FE тип 7 ИК 090 - 0ЕF ВКЛ FFFE тип 7 |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | Для ТО 1А,A,№ПАКЕТАнач, №ПАКЕТАкон - : ТО 1А,A,B,B- пакет 0В.ТГ 10.СГТЕ - 128 + 2ТГИ + 2ТГВ пакет 0В ВК 0Е0 - 0ЕF ВКЛ 0176 тип F ИК 0Е0 - 0ЕF ВКЛ 0176 тип F ТО 1А,A,9,9- : пакет 09.ТГ 0D.ИКМ - ЦСЛ - 128 + 2ТГИ + 3ТГВ пакет 09 ВК 0В0 – 0ВF ВКЛ FFFE тип F ИК 0A0 – 0AF ВКЛ FFFE тип F ТО 1А,A,0,0- : пакет 00.ТГ 04.БК + 2ТГИ + 3ТГВ пакет 00 ВК 000 - 00F ВКЛ FFFE тип F ИК 000 - 00F ВКЛ FFFE тип F ТО 1А,A,4,4- : пакет 04.ТГ 08.КС7+ 2ТГИ + 3ТГВ пакет 04 ВК 040 - 04F ВКЛ FFFE тип 7 ИК 040 - 04F ВКЛ FFFE тип 7 ТО 1А,A,8,8- : пакет 08.ТГ 0С. КС7+ 2ТГИ + 3ТГВ пакет 08 ВК 080 - 08F ВК01FE тип 7 ИК 090 - 0EF ВКЛ FFFE тип 7 |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | Приклади роздруківок. Для УКС 128. ТО 1A,A,… 1) пакет 0E – КС8 контроль вкл ВК 600-60Fвкл FFFEтип 7 ТГ E ВК 610-61Fвкл 03FEтип 7 ТГ E Примітка: замість ВК можуть бути ИК, або ИК і ВК одночасно. Типи можуть бути 7 або 9. 2) пакет 1C – цсле контроль вкл ВК 2A0-2АFвкл 07Fетип B ТГ 1C ВК 2B0-2ВFвкл 00Fетип B ТГ 1C ИК 2A0-2AFвкл 07FEтип B ТГ 1C ИК 2B0-2BFвкл 00FEтип B ТГ 1C Примітка: після типу може бути роздруківка "м/м" (між. модульний). 3) пакет 2B - м/м контроль вкл ВК 7E0-7ЕFвкл FFFетип E ТГ 2B ВК 7F0-7FFвкл FFFетип E ТГ 2B 4) пакет 1E – цпга контроль вкл цп 010-01Fвкл 0001 ТГ 1E 5) пакет 3C – CSL0 контроль вкл ВК 310-31Fвкл FFFетип 6 ТГ 3C ВК 330-33Fвкл FFFетип 6 ТГ 3D ВК 370-37Fвкл FFFетип 6 ТГ 3F ВК 3D0-3DFвкл FFFетип 6 ТГ 3E ВК 310-31Fвкл FFFетип 6 ТГ 3C ВК 330-33Fвкл FFFетип 6 ТГ 3D ВК 3D0-3DFвкл FFFетип 6 ТГ 3E 6) пакет 43 – окс7 контроль вкл ВК 030-03Fвкл FFFетип Ециф ТГ 1 ВК 070-07Fвкл FFFетип Ециф ТГ 3 ВК 0B0-0BFвкл FFFEтип Eциф ТГ 5 ВК 0F0-0FFвкл FFFEтип Eциф ТГ 9 |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
|  | ВК 130-13Fвкл FFFEтип Eциф ТГ B ВК 170-17Fвкл FFFEтип Eциф ТГ D ВК 030-03Fвкл FFFEтип Eциф ТГ 1 Примітка: у роздруківці "циф" може не бути. 7) пакет 48 – аб окс одност контроль вкл ВК 650-65Fвкл FFFEтип F ТГ 48 ВК 650-65Fвкл FFFEтип F ТГ 48 Примітка: замість "одност" може бути печатка "двуст". 8) пакет 00 – ISDN контроль вкл ВК 000-00Fвкл FFFетип Ециф ТГ 0 ВК 010-01Fвкл FFFетип Ециф ТГ 0 ИК 000-00Fвкл FFFетип Ециф ТГ 0 ИК 010-01Fвкл FFFетип Ециф ТГ 0 9) пакет 1C – цсл15д контроль вкл ВК 2A0-2АFвкл 07Fетип B ТГ 1C ВК 2B0-2ВFвкл 00Fетип B ТГ 1C ИК 2A0-2АFвкл 07Fетип B ТГ 1C ИК 2B0-2BFвкл 00FEтип B ТГ 1C Якщо пакет блокований, то роздруківка: пакет 1C – цсл15д блокир Для ИК(ВК): ТО 1A,6(7),2A0,2A2, - Приклад роздруківки: ИК-2A2.002.1Cпакет 2A2.B-1C02.382. ___ ___ ___ __ __ _ ___ 1 2 3 4 5 6 7 , де: 1 - лінійний № КЗЛ кінцевий, 2 - № зустрічного КЗЛ, 3 - лінійний № КЗЛ перелічений, 4 - тип комплекту, 5 - № ТГ, 6 - № КИ, 7 - та ж інформація, що і "1C02", проте стиснута (у виді зручному для проключения). |

| Продовження таблиці 1.4.1 |
| --- |
| Директиви діагностики | Призначення директив |
| ТО 1D,Х,Y - 1 2 | Включення розгорнення сигналу. 1 - № комплекту; 2 - № операції. 1) ТО 1D, ХХХ,0 - включення розгорнення сигналу по №КСЛ ХХХ - №КСЛ. 2) ТО 1D, ХХ,1 - включення розгорнення сигналу по №пакета ХХ - №пакета. 3) ТО 1D,Х,3 - включення розгорнення по лінійній сигнізації або цифрі. Х = 0...1F. [Х] молодші 4 біти = 0 - лінійний сигн, = 1 – цифра. [Х] старші 4 біти яка цифра або який лінійний сигнал. 4) ТО 1D, Х,4 - включення будь-якого розгорнення всіх сигналів. 5) ТО 1D, Х,5 - резерв. 6) ТО 1D,ХХХХ,2 - включення программографа по лінійному номеру АК. ХХХХ -лінійний №АК. 7) ТО 1D,ХХХ,6 - включення программографа по лінійному номеру ИК ХХХ -лінійний №ИК. 8) ТО 1D,ХХХ,6 - включення программографа по лінійному номеру ВК. ХХХ -лінійний №ВК. При наборі директиви перший раз, включається розгорнення (або програма), якщо необхідно від цього відмовитися, то треба набрати директиву ще раз. Після набору директиви з’являється роздруківка :"-" відразу або через пробіл: 9) ТО 1D,Х,Y - - (відразу), значить програма включена. 10) ТО 1D,Х,Y - -(через пробіл) програма виключена. |

1.5 Директиви техобслуговування

Директиви техобслуговування  занесені в таблицю 1.5.1

| Таблиця 1.5.1 Директиви техобслуговування |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив техобслуговування |
| КВ ХХ,ХХ,ХХ,ХХ,ХХ – 1 2 3 4 5 | Замовлення корекції місцевого часу. Де: 1 – години, 2 – хвилини, 3 – число, 4 – місяць, 5 – рік. |
| РК (Х)ХХХХХ,(Х)ХХХХХ 1 2 ХХХХХ - 3 | Замовлення пошуку заданої константи в масиві. 1 - адреса початковий масиву, 2 - адреса кінцевий масиву, 3 – константа, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |
| ЗМ (Х)ХХХХХ,(Х)ХХХХХ - 1 2 | Запечатка в масив інформації від адреси початкового до адреси кінцевого. 1 - адреса масиву пам'яті початковий, 2 - адреса масиву пам'яті кінцевий, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |
| ЗЯ (Х)ХХХХХ - 1 | Запечатка інформації з адреси. 1 - адреса комірки пам'яті, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |
| МВ - | Замовлення роздруківки місцевого часу. |
| ПИ (Х)ХХХХХ,(Х)ХХХХХ, 1 2 (Х)ХХХХХ - 3 | Переміщення інформації від адреси початкової до адреси кінцевої, на нову адресу. 1 - адреса початкова, 2 - адреса кінцева, 3 - адреса нова, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |
| ПМ Х - | Замовлення розміру рядка для РМ, де: Х - розмір рядка Х=8, Х=4. Після запуску операційної системи Х=8. |
| РМ (Х)ХХХХХ,(Х)ХХХХХ - 1 2 | Роздруківка масиву від адреси початкової до адреси кінцевої. 1 - адреса масиву пам'яті початкова, 2 - адреса масиву пам'яті кінцева, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |
| РЯ (Х)ХХХХХ- 1 | Роздруківка клітини за адресою. 1 - адреса клітини пам'яті, (Х) - № блоку пам'яті (додаткового). |

1.5.1 Додаткові директиви техобслуговування для УКС 128

Додаткові директиви техобслуговування для УКС 128 занесені в таблицю 1.5.1.1

| Таблиця 1.5.1.1 Додаткові директиви техобслуговування для УКС 128 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| ОО 7,D,Х - | Програмний рестарт ЦСЛ4, ЦСЛЕ, ЦСЛ15D по номеру пакета. Директива виконується в режимі ТО 7 – Х – номер пакета. Приклад: ТО 7 – ОО 7,D,5 – рестарт ЦСЛЕ по 5 пакету. Конець |
| ОО А, - | Запис версії в режимі обслуговування викликів на диск C. Директива виконується в режимі ТО 7 - Відповідна роздруківка: ОСТАНОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ФУНКЦИонирование АТС НАРУШЕНО! ЗАПИСЬ VERSION.- OK. +ОСТАНОВ ОБСЛУЖиваниЯ. ФУНКЦІОНУВАННЯ АТС НАРУШЕНО! ЗАПИСЬ XERSION.- OK. |
| ОО А,1 - | Запис XERdes 6 на диск C. Директива виконується в режимі ТО 7 - Відповідна роздруківка: Останов ОБСЛУЖИВАНИЯ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АТС НАРУШЕНО! ЗАПИСЬ XERdes 6.OK |
| ОК 0,0 - | Приведення ОЗУ ЦТО у вихідний стан і вимикання прийомо – передачі ЦТО по ОКС -КВАНТ. Директиву набирати тільки на локальному ЦТО. |

| Продовження таблиці 1.5.1.1. |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| ОК 0,1 - | Включення програми прийомо – передачі ЦТО по ОКС -КВАНТ. Директиву набирати тільки на локальному ЦТО. |
| ТО 1, ХХ , C0XX,Y,,, - 1 2 | Розблокування кану по номеру, де: 1 - номер пакета ( 00 - 7F для УКС - 128), - №каналу, Y = 0 по одному каналу, = 0 – 1F - ЦСЛЕ, = 0 – 7F - ЦСЛ4 Примітка: не можна задавати директиву з кількістю каналів більшим, ніж є в даному пакеті. |
| ТО 1, ХХпак, F0XX,Y,,, - 1 2 | Блокування каналу по номеру, де: 1 - номер пакета ( 00 - 7F для УКС - 128), 2 - №каналу. Y = 0 по одному каналу, = 0 – 1F - ЦСЛЕ, = 0 – 7F - ЦСЛ4 Примітка: не можна задавати директиву з кількістю каналів більшим, ніж є в даному пакеті. |
| ТО 21, ХХХ, Х – 1 2 | Заявка на руйнування розмовного тракту. Де: 1 - номер КСЛ, 2 = 0 – по N ИК, = 1 - по N ВК. |
| ТО 27, A, ХХХХ,1,0 – 1 | Приведення у вихідний стан битів АК у Х пам'яті, якщо з якої-небудь причини відбулося їхнє програмне блокування. Де: 1 -номер АК лінійний. |
| ТО 39,00XX - | Роздруківка ИК у заданому напрямку ХХ |
| ТО 39,10YY - | Роздруківка ВК у заданому ХВН (YY). |

| Продовження таблиці 1.5.1.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| ТО 39,ZYXX- | Додаткові режими директиви ТО 39 для УКС 128: При Y=2 - роздруківка стану БЛОКИРОВАН комплектів АК, ИК, ВК Z=2 - АК усі, Z=6 - ИК, при цьому , XX- номер напрямку, XX=FF - усі ИК, Z=E - ИК роздруківка і ОСВОБОЖДЕНИЕ ИК в заданому напрямку по битам.стану.ППК і по ОКП Y=7 - ВК, XX- номер ХВН, XX=FF - усі ВК, Z=6 , Y=3 - роздруківка стану СВОБОДЕН комплектів ИК, Z=6 ИК, при цьому XX- номер напрямку, XX=FF - усі ИК ПРИКЛАДИ завдання директиви: 1) TO 39,2200- по АК БЛОКИРОВАН 2) TO 39,62XX- по ИК БЛОКИРОВАН у заданому напр. ХХ TO 39,62FF- усі блоковані TO 39,E2XX- роздруківка і ОСВОБОЖДЕНИЕ TO 39,63XX- СВОБОДЕН у заданому напр. ХХ TO 39,63FF- усі вільні 3) TO 39,72XX- по ВК БЛОКИРОВАН у заданому ХВН TO 39,72FF- усі блоковані |
| ОО C,ХХХ, ХХХ.Х, Х – 1 2 3 4 | Перехід ИК, ВК у номер напрямку. Директива виконується в режимі ТО 7 –. Де: 1 – номер ИК(ВК) початковий , 2 - номер ИК (ВК) кінцевий , 3 =4 –ИК, =5 – ВК, 4 - номер напрямку, або номер ХВН. |

1.5.2 Додаткові директиви техобслуговування

для комбінованої станції «Євро КЭ» (УКС 32 +АТС КЭ)

Додаткові директиви техобслуговування для комбінованої станції «Євро КЭ» занесені в таблицю 1.5.2

| Таблиця 1.5.2.1 Додаткові директиви техобслуговування для комбінованої станції «Євро КЭ» |
| --- |
| Коди директив | Призначення пуско - нагоджувьних операцій |
| ТО Е,Т , - | Діагностика устаткування по типу(Т). Т – тип комплекту: Т = 0 – імпульсний тракт БАЛ; Т = 3 – АК; Т = 4 – ВШК; Т = 8 діагностика ЦПГА з запуском трансляції номера (код 2 із 6 ); Т=B Перевірка ЦП 500Гц. |
| ТО F,0,,,ХХХ,ХХХ – 1 2 | Перевірка імпульсного тракту БАЛ з використанням «К2». де: 1 - №БАЛпоч. 2 - №БАЛкін. Вихідна роздруківка має вигляд: +ххр/а СЕГМ 19/1В.х. –К2 х. х.-ствх 1 2 3 4 де, 1 - крок, 2 - № комбінації, 3 - № БАЛ, 4 - № стволу. |
| ТО F,3,,Х,ХХХ,ХХХ – 1 2 3 | Замовлення перевірки за трактом АКххх.ВШКхх.ВYх. (Сегмент «0» перевірка ланки В(ВШК); де: 1 - режими: = 0 – звичайний, =1 – цикл, =2 – останов, 2 - №Ак поч. 3 - №Ак кін. |
| ТО F,4,, Х,ХХХ,ХХХ – 1 2 3 | Замовлення перевірки за трактом: АКххх.ВШКхх.ВYх. (Сегмент «1» перевірка ланки В(ВШК) 1 - режими: = 0 – звичайний, =1 – цикл, =2 – останов, 2 - № ВШКпоч. 3 - №ВШКкін. |

| Таблиця 1.5.2.1 Додаткові директиви техобслуговування для комбінованої станції «Євро КЭ» |
| --- |
| Коди директив | Призначення пуско - нагоджувьних операцій |
| ТО F,5,, Х,ХХХ,ХХХ – 1 2 3 | Замовлення перевірки за трактом: АКххх.ВШКхх.ВУх. (Семент «2» перевірка ланки В(ИШК) 1 - режими: = 0 – звичайний, =1 – цикл, =2 – останов, 2 - № ИШКпоч. 3 - № ИШКкін. |
| ТО 10 - | Вихід з «незвичайних» режимів |
| ТО 28 - | Розблокування устаткування, заблокованого в результаті діагностики. |
| ТО 1А,Х,ХХХ,ХХХ- 1 2 3 | Довідкова директива про включення комплектів, де: 1 – тип комплекту. Для 1 = А : ТО 1А,A,№пакета поч.,№пакета кін. -, Для 1 = 3 : ТО 1А,3,№АККЭпоч.,№АККЭкін. - Для 1 = 4: ТО 1А,4,№ВШКпоч.,№ВШКкін. - Для 1 = 5: ТО 1А,4,№ИШКпоч.,№ИШКкін. - |
| ТО 2А,ХХХRS,0/1(однокр/цикл)- 1 | Керування ШК. Де 1 - №ШК. Наприклад, для вимикання комплекту набирають поле RS «FF00». Для зняття режиму «цикл» набирають ОО 3 – |
| ТО 2B,ХХХ – 1 | Сканування ШК. Де 1 - №ШК. |
| ТО 2C,ХХХ,1/0(вкл/выкл) - 1 | Однократне керування АК - Р |
| ТО 2C,ХХХ,2/3(вкл/выкл) - 1 | Циклічне керування АК – Р Для зняття режиму «цикл» набирають ОО 3 – |

1.5.3 Перевірка ланки А. СЕГМЕНТ 0.

Перевірка ланки B (ВШК). СЕГМЕНТ 1

(комбінована станція «Євро КЭ»)

Перевірка ланки А. СЕГМЕНТ 0, перевірка ланки B (ВШК). СЕГМЕНТ 1 занесені в таблицю 1.5.3.1

Таблиця 1.5.3.1 Перевірка ланки А. СЕГМЕНТ 0, перевірка ланки B (ВШК).

СЕГМЕНТ 1.

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 04 | Проключення тракту БАЛ (АК – ВШК) | Обрив імпульсного тракту |
| 03 | Підключення шлейфа через контроль вертикалі, опитування точки сканування АК на спрацьовування | Обрив розмовного тракту |
| 02 | Відключення геркону, який перевіряється (у ланці «А» чи «В») | Обрив імпульсного тракту по відключенню ланки |
| 01 | Підключення шлейфа через контроль вертикалі, опитування точки сканировния АК на відпускання | Залипання геркону що перевіряється |
| 00 | Відключення тракту БАЛ (АК – ВШК) | Обрив імпульсного тракту через відключення |

1.5.4 Перевірка ланки ланки B (ИШК). СЕГМЕНТ 2

(комбінована станція «Євро КЭ»)

Перевірка ланки ланки B (ИШК). СЕГМЕНТ 2 занесені в таблицю 1.5.4.1

Таблиця 1.5.4.1 Перевірка ланки ланки B (ИШК). СЕГМЕНТ 2

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 04 | Проключення тракту БАЛ (АК – ВШК) | Обрив імпульсного тракту |
| 03 | Підключення шлейфа через контроль вертикалі, опитування точки сканування АК на спрацьовування | Обрив розмовного тракту |
| 02 | Відключення геркон, що перевіряється (у ланці «В») | Обрив імпульсного тракту по відключенню ланки |
| 01 | Підключення шлейфу через контроль вертикалі, опитування точки сканування АК на відпускання | Залипання геркону,що перевіряється |
| 00 | Відключення тракту БАЛ (АК – ВШК) | Обрив імпульсного тракту по відключенню |

1.5.5 Перевірка реле імпульсного тракту И1 на

спрацьовування. СЕГМЕНТ 19.

(комбінована станція «Євро КЭ»)

Перевірка реле імпульсного тракту И1 на  спрацьовування СЕГМЕНТ 19. занесені в таблицю 1.5.5.1

Таблиця 1.5.5.1 Перевірка реле імпульсного тракту И1 на  спрацьовування

СЕГМЕНТ 19

| Крок | Індекс ИП | Найменування виконавчої програми | Датчик К2 | Прийм. К2 | Несправність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 95 | Перевірка реле ИТ на спрацювання. | 1, 8 | 2 | Не спрац.. вікон реле И1 ланка А(по Ni) |
| A | 98 | Установка лічильника КРВ(4(3-0)) по типу перевірки |  |  |  |
| 9 | 95 | Перевірка реле ИТ на спрацювання. | 7, 11 | 7 | Не спрац. кінц. реле И1 ланка А(по Mi) |
| 8 | 98 | Установка лічильника КРВ |  |  |  |
| 7 | 95 | Перевірка реле ИТ на спрацювання. | 5, 10 | 6 | Не спрац. 1й конт.вугл. реле И1ланка В(по Вi) |
| 6 | 98 | Установка лічильника КРВ |  |  |  |
| 5 | 95 | Перевірка реле ИТ на спрацювання. | 5, 10 | 7 | Не спрац.. 2й конт. вугл. реле И1 ланкаВ(по Вi) |
| 4 | 96 | Контроль імпульсного тракту | 1, 8 | 2 | Залип. кінц. реле И1 ланка А (по Ni) |
| 3 | 96 | “ “ “ | 7, 11 | 7 | Залип.. кінц. реле И1 ланкаВ (по Мi) |
| 2 | 96 | “ “ “ | 3, 9 | 4 | Залип. вугл. реле И1 ланка А (по Аi) |
| 1 | 96 | “ “ “ | 5, 10 | 6 | Залип. 1го конт.вуглов. реле И1 ланка В (по Вi) |
| 0 | 96 | “ “ “ | 5, 10 | 7 | Зип. 1го конт. вуглов. реле И1 ланка В (по Вi) |

1.6 Допоміжні директиви техобслуговування

Допоміжні директиви техобслуговування занесені в таблицю 1.6.1

| Таблиця 1.6.1 . Допоміжні директиви техобслуговування |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| КЛ ХХХХ – 1 | Директива роздруківки ключ – пароля по обліковому номеру абонента, де: 1 - обліковий номер абонента. Приклади відповідних роздруківок: 1) -ХХХХ 1 , де: 1 - ключ - пароль 2) якщо що -те набрано невірно: -? |
| КС (Х)ХХХХХ, (Х)ХХХХХ – 1 2 | Зняття контрольних сум з який - або області в межах одного блоку ЗУ. 1 - адреса початкової області ЗУ, 2 - адреса кінцевої області ЗУ. |
| ТО 15,ХХ – 1 | Визначення стану абонентів у заданій групі серійного шукання. 1 – номер групи серійного шукання (№ГСИ). Відповідні роздруківки аногічні директиві ТО 32… |
| ТО 1B,XX,XX – 1 2 | Роздруківка вихідних характеристик напрямків (ИХН) по першим двох цифрах індексів напрямків . 1 – індекс напрямку початковий, 2 - індекс напрямку кінцевий. Приклад відповідної роздруківки: -ХХ ХХХХХ.ХХХХХ.ХХХХХ 1 2 3 4 , де: 1 – хвилини поточної години, 2 - адреса масиву ИХН, 3,4 – інформація в 0 і 1 словах масиву ИХН. |
| ТО 21,ХХХ,Х- 1 2 | Заявка на руйнування розмовного тракту по номеру КЗЛ. 1 - номер КЗЛ. Якщо 2 = 0 - ИК, = 1 - ВК. Викликається директива ТО 32…по заданому стані КЗЛ. Відповідні роздруківки аногічні директиві ТО 32… |

| Продовження таблиці 1.6.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| ТО25,ХХ,ХХХ – 1 2 | Включення частоти в ДКБК комплекті на 2 хвилини безумовно. 1 - №пакета, 2 - №ИК. Приклад відповідної роздруківки: - якщо директива набрана коректно: 1) ВКЛ ЧАСТОТИ НА 2 МИН КОНЕЦЬ або 2) ВКЛ ЧАСТОТИ НА 2 МИН ЛИНИЯ НЕИСПРАВНА У противному випадку роздруківка: НПР НАБОР Приклад: ТО 25,4,1- 06r paket4. dkbk 1. Krv 110B0 vkl. чаstjtі na 2min net otveta. +08r segm 60. - paket4. Dkbk 1. 08r konec paket4. |
| ТО 2Е,ХХХ,ХХХ, X – 1 2 3 | Директива перевірки абонентських даних. 1 - лінійний № AK початковий, 2 - лінійний № AK кінцевий, 3 - тип перевірки (Т), якщо: Т = 0 роздруківка абонентських характеристик. Т = 1 - перевірка на коректність даних перерахувань: лінійного номера абонента в обліковий номер і обліковий номер у лінійний; при розбіжності буде роздруківка невірних номерів. Т =2 безумовна роздруківка (для документування) даних перерахування лінійного номера абонента в обліковий і навпаки. Приклад відповідної роздруківки: При розбіжності перерахування лінійного номера абонента в обліковий номер і обліковий номер у лінійний: АК ХХХ. ХХХХ. АК ХХХ. ХХХХ. , де 1 2 3 4 1 - лінійний номер абонента, 2 -.обліковий номер абонента, |

| Продовження таблиці 1.6.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | 3 - лінійний номер абонента перелічений, 4 - обліковий номер абонента перелічений. 1) Якщо в абонента СКО: АК ХХХ. ХХХХ. СКОХ , де 1 2 3 1 - лінійний номер абонента, 2 -. обліковий номер абонента, 3 - тип скороченого классаобслуживания (СКО). 2) Якщо в абонента РКО: АКХХХ.РКОХ.ОГРХ. СННХ.ТХ.ХХХХХХ.ХХХХХХ 1 2 3 4 5 6 7 де: 1 - лінійний номер абонента, 2 - номер РКО (розширеного класу обслуговування), 3 - тип ОГР (обмеження по видах зв'язку), 4 - кількість СН (скорочених номерів), 5 - тип абонентської лінії, 6 - адреса 2 ступені АХ, 7 - адреса 3 ступені АХ. Примітка:Для версії програмного забезпечення 3FF у даній роздруківці полів 6 і 7 немає. |
| ТО 32,ХХХ,ХХХ,Х- 1 2 3 | Роздруківка поточного стану комплектів при обслуговуванні викликів. 1 - № комплекту початковий, 2 - № комплекти кінцевий, 3 – тип комплекту (Т), При Т = 2 - АК, Т = 6 - ИК, Т = 7 – ВК. Вільний комплект не роздруковується, у перехідному режимі йде печатка номера КРВ, індексу мітки розвитку (МР) і тип черги КРВ. З установленням розмовного стану друкується тракт. Приклад відповідних роздруківок: 0: те 32,7F,7F,7--конець 0: те 32,70,7F,7-- 0:22р вк072.13.-ик091.001.01.ак095. 0 072.-крв11140.00000.2. |

| Продовження таблиці 1.6.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | 0: 22р вк07A.13.-ик0B1.001.03.ак1D7. 0: 07 A.-крв110B0.00000.2. 0: 22р вк07D.13.-ик082.002.00.ак020. 0: 07D.-крв111E0.4000C.0. 0: 22р вк07E.13.-ик083.003.00.ак04C. 0: 07Е.-крв11280.4000C.0. конець 0: рм 15170,1517F |
| ТО 33, ХХХ, ХХХ,Х,Х – 1 2 3 4 | Зміна абонентських даних для заданих лінійних номерів АК. Виконується тільки в ручному режимі. 1 – лінійний №АК початковий, 2 – лінійний №АК кінцевий 3 – тип (Т) параметра, При Т = 0 – ОГР (обмеження по видах зв'язку), Т = 1 – тип абонентської лінії (ТАЛ), Т = 3 – тип скороченого класу обслуговування (СКО), 4 - значення параметра (ОГР, СКО, ТАЛ). Роздруківка: КОНЕЦЬ. |
| ТО 34,ХХХ, ХХХ,Х,Х – 1 2 3 4 | Роздруківка абонентських характеристик абонентів із заданими параметрами. 1 – лінійний №АК початковий, 2 – лінійний №АК кінцевий, 3 – тип (Т) параметра, При Т = 0 ОГР = 3 СКО 4 - значення параметра (ОГР, СКО, ТАЛ). |
| ТО 35, ХХХХ – 1 | Визначення лінійного номера АК по обліковому. 1 – обліковий № АК. Роздруківка: АК ХХХХ.ХХХ., де ХХХХ і ХХХ відповідно обліковий і лінійний номери АК. |
| ТО 37, ХХХ – 1 | Розблокування ИК по номеру. 1 – лінійний № ИК. |
| ТО 3B.ХХ,ХХ- 1 2 | Автоматична прозвонка вихідних комплектів. 1 - №направления початкове., 2 - №направления кінцеве. Технічне обслуговування передбачає періодичну перевірку комплектів ИК по напрямках методом установлення контрольних з'єднань (прозвонку). Замовленням-директивою . |

| Продовження таблиці 1.6.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | Прозвонка проводиться по номерах технологічних автовідповідачів для кожного з напрямків. При успішному проходженні з'єднання друкується номер перевіреного ИК,наприклад: ИК 09 У випадку негативного результату проводиться повторна спроба встановлення з'єднання через той же ИК з оцінкою причини не проходження. У випадку не вдалої другої спроби попереджувальна роздруківка з номером комплекту і кодом причини непроходження, наприклад: 2. 2. ИК 1C Далі перераховані коди непроходжень, вид непроходження , можливі причини непроходжень: |
|  | Код | Вид непрохождения | Можливі причини непроходження |
|  | 2 | Відбій під час набору номера | Відбій після заняття, спотворення номеру |
|  | 3 | Відбій зі сторони В з розмовного стану за час 3с | Скид при невідповіді |
|  | 4 | Відбій з розмовного стану після того як пройде час 3с | неправильний номер, несправність автовідповідача |
|  | 5 | відбій з фази ПВ/КПВ після витікання часу 3з | неправильний номер, не прийнятий сигнал відповіді, несправність автовідповідача |
| ТО 3С,ХХХ, ХХХ – 1 2 | Збереження облікового номера абонента при зміні лінійного номера. Черговість набору не важлива. 1 - № АК лінійний старий, 2 - № АК лінійний новий. |

1.7 Проведення робіт з обліку телетрафика

1.7.1 Порядок набору директив статистики

Порядок набору директив статистики приведений в таблиці 1.7.1.1

| Таблиця 1.7.1.1. Порядок набору директив статистики |
| --- |
| Директиви | Призначення директив |
| ТО 9,ХХХХ,ХХХХ,Х - 1 2 3 | Розбивка абонентської ємності на абонентські групи , де: 1 - лінійний номер АК початковиц (АКн), 2 - лінійний номер АК кінцевий (АКк), 3 - номер абонентської групи АКн -Ак Перед замовленням групи набрати ТО 9,0,0,-. |
| ТО А,XXXX,XXXXXXXX, 1 2 XXXXXXXX, Х - 3 4 | Замовлення збору иформации : 1 - код об'єкта спостереження, 2 - цифри місяця, дня, години і хвилин початку спостереження, 3 - цифри місяця, дня, години і хвилин закінчення спостереження, 4 –інтервал виміру 1 – один раз у 15 хвилин, 2 – один раз у 30 хвилин, 3 - один раз у 60 хвилин. |
| ТО в,xxxx,xxxxxxxx- 1 2 | Зміна часу закінчення збору інформації, де: 1 - код об'єкта спостереження, 2 - цифри місяця, дня, години і хвилин збору інформації. |
| ТО А, 7000,XX,,- | Замовлення для спостереження за перевищенням порога втрат по вихідних напрямках. Де ХХ = поріг втрат (у відсотках, у десятковому коді). |
| ТО В,7000,- | Скасування спостереження за перевищенням порога втрат по вихідних напрямках. |
| ТО 3A,X,XXX,X- 1 2 3 | Організація вхідних і вихідних пучків. Де 1 - № пучка, якому присвюється , номер 2 - прийняті цифри, 3 - кількість цифр ( 2 або 3 ). |

1.7.2 Коди об'єктів спостереження

Коди об'єктів спостереження занесені в таблицю 1.7.2.1

| Таблиця 1.7.2.1 Коди об'єктів спостереження |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Код об'єкта спостереження |
| 1 Вихідний внутрішньостанційний і зовнішній зв'язок. | Х - № абонентської групи Х = 1 - 7 привласнюються директивою ТО 9,... Х = 8 - для всіх абонентів |
| 1.1 кількість занять після зняття мікротелефону, з них : | 00Х1 |
| без набору номера | 00Х4 |
| с неповним набором номера | 00Х5 |
| с повним набором номера | 00Х6 |
| 1.2 кількість викликів з відповіддю абонента | 00Х9 |
| 1.3 кількість викликів з одержанням ЗАЙНЯТЕ | 00Х8 |
| 1.4 кількість викликів без відповіді і з одержанням КПВ | 00Х7 |
| 1.5 кількість викликів, втрачених через відсутність ИК | 00Х0 |
| 1.6 навантаження, що надійшло | 00ХА |
| 1.7 обслуговане навантаження | 00XB |
| 1.8 кількість контрольованих абонентських комплектів | 00XF |
| 2 Внутрішньостанційний зв'язок. 2.1 кількість спроб установлення з'єднання, з них : | 0091 |
| с неповним набором номера | 0095 |
| 2.2 кількість викликів без відповіді | 0097 |
| 2.3 кількість викликів до зайнятої АЛ | 0098 |
| 2.4 кількість викликів з відповіддю | 0099 |
| 2.5 кількість викликів, втрачених через неприступність вхідного БАЛ | 0090 |
| 2.6 навантаження, що надійшло | 009A |
| 2.7 обслуговане навантаження | 009B |
| 3 Вихідний зовнішній зв'язок |  |
| 3.1 кількість спроб установлення з'єднання, з них : | 00А1 |
| с неповним набором номера | 00А5 |
| 3.2 кількість викликів без відповіді. | 00А7 |
| 3.3 кількість викликів з одержанням ЗАЙНЯТЕ | 00A8 |

| Продовження таблиці 1.7.2.1 |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Код об'єкта спостереження |
| 3.4 кількість викликів з відповіддю | 00А9 |
| 3.5 кількість пошуків ИК | 00АС |
| 3.6 кількість занять ИК | 00AD |
| 3.7 кількість викликів, втрачених через відсутність ИК | 00A0 |
| 3.8 навантаження, що надійшло | 00AA |
| 3.9 обслуговане навантаження | 00AB |
| 4 Вхідний зовнішній зв'язок (до абонентів АТС і транзитний зв'язок) |  |
| 4.1 кількість занять ВК, з них : | 00В1 |
| без набору номера | 00B4 |
| с неповним набором номера | 00В5 |
| 4.2 навантаження, що надійшло | 00ВА |
| 4.3 обслуговане навантаження | 00ВВ |
| 5 Вхідний внутрішньостанційний і зовнішній зв'язок. |  |
| 5.1 кількість спроб установлення з'єднання | 00C1 |
| 5.2 кількість занять, втрачених через неприступність вхідного БАЛ | 00С0 |
| 5.3 кількість викликів без відповіді абонента | 00C7 |
| 5.4 кількість викликів до зайнятої АЛ | 00C8 |
| 5.5 кількість викликів з відповіддю | 00С9 |
| 5.6 навантаження, що надійшло | 00СА |
| 5.7 обслуговане навантаження | 00CB |
| 6 Вхідний зовнішній зв'язок до абонентів АТС. |  |
| 6.1 кількість занять ВК, з них : | 00D1 |
| с неповним набором номера | 00D5 |
| с повним набором номера | 00D6 |
| 6.2 кількість викликів без відповіді | 00D7 |
| 6.3 кількість викликів до зайнятої АЛ | 00D8 |
| 6.4 кількість викликів з відповіддю | 00D9 |
| 6.5 навантаження, що надійшло | 00DA |
| 6.6 обслуговане навантаження | 00DB |

| Продовження таблиці 1.7.2.1 |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Код об'єкта спостереження |
| 7 Транзитний зв'язок. |  |
| 7.1 кількість занять ВК, з визначенням індексу вихідного зв'язку | 00E1 |
| 7.2 кількість занять ИК | 00ED |
| 7.3 кількість установлених з'єднань | 00ЇЇ |
| 7.4 обслуговане навантаження | 00EA |
| 8 Вихідний зовнішній і транзитний зв'язок. |  |
| 8.1 кількість занять із прийомом вихідного префікса | 00F1 |
| 8.2 кількість занять ИК | 00FD |
| 8.3 вихідне навантаження | 00FA |
| 9 Окремі сполучні лінії. |  |
| 9.1 кількість занять ВК і середній час заняття ВК | 5ХХХ, ХХХ= № ВК |
| 9.2 кількість занять ИК і середній час заняття ИК | 6ХХХ, ХХХ= № ИК |
| 10 Конкретний вхідний напрямок. 10.1 кількість занять ВК | 3ХХ1 ХХ = № вхідного напрямку |
| 10.2 навантаження, що надійшло | 3ХХА |
| 10.3 обслуговане навантаження | 3ХХВ |
| 10.4 кількість контрольованих ВК | 3XXF |
| 11 Конкретний вихідний напрямок. (включаючи обхідний напрямок) |  |
| 11.1 навантаження, що надійшло | 4ХХА, де ХХ= № вихідного напрямку |
| 11.2 обслуговане навантаження | 4XXB |
| 11.3 кількість пошуків ИК | 4XXC |
| 11.4 кількість занять ИК | 4XXD |
| 11.5 кількість контрольованих ИК | 4XXF |

| Продовження таблиці 1.7.2.1 |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Код об'єкта спостереження |
| 12 Вхідний зв'язок на групу абонентів АТС. |  |
| 12.1 кількість спроб встановлення з'єднання : | 80X1 , Х =1-7 № абонентської групи , який присвоюється директивою ТО 9,…- |
| 12...2 кількість занять, втрачених через блокування в БАЛ | 80Х0 |
| 12.3 кількість викликів без відповіді | 80Х7 |
| 12.4 кількість викликів до зайнятої АЛ | 80X8 |
| 12.5 кількість викликів з відповіддю | 80Х9 |
| 12.6 навантаження, що надійшло | 80ХА |
| 12.7 обслуговане навантаження | 80ХВ |
| 13 Вхідні пучки СЛ. 13.1 кількість занять ВК : | 90X1 X =1-7 № пучка, який присвоюється директивою ТО 3A, … |
| 13.2 кількість викликів до зайнятої АЛ | 90X7 |
| 13.3 кількість роз'єднань із предответного стану | 90Х6 |
| 13.4 кількість викликів, втрачених через відсутність ИК | 90Х8 |
| 13.5 кількість викликів з відповіддю | 90X9 |
| 13.6 навантаження, що надійшло | 90XA |
| 13.7 обслуговане навантаження | 90ХВ |
| 13.8 кількість занять ИК | 90XD |
| 14 Вихідні з'єднання по роздільних пучках ЗЛ. |  |
| 14.1 кількість спроб установлення з'єднання з різними індексами вихідного зв'язку | A0XC Х =1-7 № пучка, який присвоюється директивою ТО 3A , … |
| 14...2 кількість занять ИК | A0XD |
| 14.3 кількість викликів, втрачених через відсутність ИК | A0X8 |
| 14.4 кількість викликів з одержанням ЗАЙНЯТЕ | А0Х7 |
| 14.5 кількість роз'єднань із стану перед відповіддю | А0Х6 |
| 14.6 навантаження, що надійшло | А0ХА |
| 14.7 обслуговане навантаження | A0XB |

1.7.3 Статистичні повідомлення обліку телетрафика

Статистичні повідомлення обліку телетрафика занесені в таблицю 1.7.3.1

| Таблиця 1.7.3.1 Статистичні повідомлення обліку телетрафика |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Інформаційні | повідомлення |
| 1.1-1.5, 1.8 2.1-2.5 3.1-3.7 4.1 5.1-5.5 6.1-6.4 7.1-7.3 8.1, 8.2 10.1 12.1-12.5 | УТ ХХХХ.ХХХХХ- --------- --------- 1 2 | 1 - код об'єкта спостереження 2 - кількість подій за 15 хвилин |
| 1.6, 1.7 2.6, 2.7 3.8, 3.9 4.2, 4.3 5.6, 5.7 6.5, 6.6 7.4 8.3 10.2, 10.3 12.6, 12.7 | УТ ХХХХ.ХХХХХ.0,ХХХ- -------- ---------- ------ 1 2 3 | 1 - код об'єкта спостереження, 2 - кількість справних комплектів у групі або напрямку 3 - навантаження в Эрл |
| 10.4 11.5 | УТ ХХХХ.ХХХХ.ХХХХ.XXXX - -------- -------- ------- --------- 1 2 3 4 | 1 - код об'єкта спостереження, 2 - кількість комплектів у групі або напрямку 3 - кількість справних комплектів. 4 - кількість блокованих комплектів. |

| Продовження таблиці 1.7.3.1 |
| --- |
| Об'єкт спостереження | Інформаційні | повідомлення |
| 9.1, 9.2 | УТ ХХХХ.ХХХХ.ХХХ,Х- -------- -------- ----------- 1 2 3 | 1 - код об'єкта спостереження 2 - кількість занять комплекту 3 - середній час заняття в хвилинах |
| 11.3, 11.4 | УТ ХХХХ.ХХХ. XXX.XXX- -------- ------ ------- ------- 1 2 3 4 | 1 -код об’єкта спостереження 2 - кількість подій 3 - кількість подій у прямому напрямку 4 - кількість подій в обхідному напрямку |
| 11.1, 11.2 | УТ ХХХХ.ХХХ.0,ХХ. 0,ХХХ.0,ХХХ- ------ ------ -------- ------- ------ 1 2 3 4 5 | 1 – код об’єкта спостереження, 2 - кількість комплектів у напрямку 3 - середнє навантаження на вихідний напрямок у Эрл 4 - навантаження в прямому напрамку в Эрл 5 - навантаження в обхідному напрямку в Эрл |
| 13.1-13.5, 13.8 14.1-14.5, | УТ ХХХХ.ХХХХ. XXXX- ------ ------ ------ 1 2 3 | 1 -код об’екта спостереження 2 - кількість комплектів, що займалися при виході на заданий пучок 3 - кількість подій. |
| 13.6, 13.7 14.6,14.7 | УТ ХХXX.ХХХХ.0,ХХХ- -------- ------- ----- 1 2 3 | 1 - код об'єкта спостереження 2 - кількість комплектів, що займися при виході на заданий пучок 3 - середнє навантаження на пучок у Эрл |

1.8 Директиви тарифікації

Порядок набору директив тарифікації приведений таблиці 1.8.1

| Таблиця 1.8.1 Директиви тарифікації |
| --- |
| Директиви | Призначення директив |
| ТО 3,ХХХ,ХХХ,Y – 1 2 3 | Присвоєння коду Х категорії тарифікації абонентам з лінійними номерами з №АКпочаткового по №АКкінцевий. 1 – лінійний номер АК початковий, 2 – лінійний номер АК кінцевий, Значення Y = 0...7. |
| ТО 0,ХХХ – 1 | Одержання інформації про код категорії абонента за лінійним номером абонента. 1 - лінійний номер АК. Відповідна роздруківка: кат. тарифу №АК = Х Значення Х = 0...7 |

19Основні нагоджувьні операції

Основні нагоджувьні операції  занесені в таблицю 1.9.1

| Таблиця 1.9.1 Основні нагоджувьні операції |
| --- |
| Коди директив | Призначення пуско - нагоджувальних операцій |
| ОО 0,0- | Установка ОЗУ у вихідний стан із скиданням ДВО. |
| ОО 0,1- | Установка ОЗУ у вихідний стан без скидання ДВО. |
| ОО 1- | Повна установка телефонної периферії у вихідний стан. Запуск від типу 1F до типу 00 – у ручному режимі (ТО 7 -). |
| ТО 3F - | Установка ТЛФ периферії у вихідний стан. Запуск від типу 1F до типу 00 в автоматичному режимі з включенням АТС в обслуговування викликів. |
| ОО 2,Х- | Установка ТЛФ периферії по типі УТП. Де: Х - тип УТП, де Х:= 6 – по комплектах ИК, = 7 - по комплектах ВК, = 13 - по комплектах ЦСЛЕ, |
| ОО 3- | Перевод АТСЭ з ручного режиму обслуговування в автоматичний (після ТО 7 -). Застосовуйте після запуску директиви 00 1- для включення АТС в ОВ. |
| ОО 4,0,ХХХ,- 1 | Директива читання АЗУ 1 - Адреса виходу. Приклад відповіді: АЗУ ХХХ. |
| ОО 4,1,ХХХ,ХХХ – 1 2 | Директива запису в АЗУ з контролем. 1 - Адреса виходу, 2 - Адреса входу. Приклад відповідної роздруківки: АЗУ ВКЛ ХХХ |
| ОО 4,2,ХХХ – 1 | Директива читання КВВ9. 1 - Адреса КВВ9. Приклад відповідної роздруківки: КВВ9 НЕ ВКЛ ХХХ |
| ОО 4,2,ХХХ – 1 | Окремий випадок для контролю ТЭЗ ФГС (читання інформації з КВВ9, що відповідає E-ым циклам кожного БАЛ-а. 1 - АдрФГС. Приклад відповідної розпечатки: КВВ9 ВКЛ ХХХ Структура байта інформації, що читається з ФГС: P/7/ - ТГ2 Цикл однократний збій, P/6/ - ТГ1 Цикл багаторазовий збій, |

| Продовження таблиці 1.9.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення пуско - нагоджувьних операцій |
|  | P/5/ - ТГ0 Сверхцикл однократний збій, P/4/ - 0*, P/3/ - 0* Розряди P/4...0/ , P/2/ - 1* синхрогруппа зверхцикла, P/1/ - 0* жорстко зашита на ФГС, P/0/ - 1*. |
| ОО 4,3, ХХХ,ХХХ – 1 2 | Директива запису в КВВ9 з контролем. 1 – Адреса КВВ9, 2 – інформація. Приклад відповідної роздруківки: КВВ9 ВКЛ ХХХ |
| ОО 5,Х - | Вибір номера стволу. Відображення знаходиться в клітині 11079. Х = 0 - 0 ствол Х = 1 - 1 ствол |
| ОО 7,Х,Т- | Запуск УТП по типі і номерові обьекта УТП. Індивідуальна установка у вихідний стан по типу устаткування Т и по номеру комплекту (пакета) X. Застосовуйте в ручному режимі для установки комплекту у вихідний стан. Тип і дії УТП зазначені в таблиці 1.1.1.1 Якщо ця операція не завершується успішно, то вона зациклюється. T - 6- по комплектах ИК; X - лінійний номер КЗЛ; 7- по комплектах ВК; 13- по комплектах ЦСЛЕ; X - номер пакета ЦСЛЕ. |
| ТО 20,ХХ,ХХ,XXYY – 1 2 3 | Директива читання масиву ЦСЛ4, де: 1 - номер пакета ЦСЛЕ, 2 - початкова адреса; 3 : XX - код операції: 02 - читання, при цьому YY - кількість читаємих байт.- Кількість читаємих байт повинне бути кратно восьми (тобто 00, 08, 10, 18, 20... у шістьнадцатирічній системі числення); 03 - запис, при цьому YY – інформація для запису (для забезпечення можливості запису необхідно звести прапор дозволу запису, тобто за адресою F018 записати 3C); 05 – скидання лічильників аварій, при цьому Ан і YY значення не має (ТО 20,,500 -). |
| ТО 22,ХХХ,Х – 1 2 | Блокування , розблокування ВК по номеру. 1 - № ВК, При 2 = 0 – розблокування ВК, = 1 – блокування ВК. |

| Продовження таблиці 1.9.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення пуско - нагоджувьних операцій |
| ТО 23,ХХХ,ХХ – 1 2 | Установка ИК у заданому напрямку. 1 - номер вихідного комплекту, 2 - номер нового напрямку, у яке необхідно перевести ИК. Роздруківка: ХХ Де ХХ - № старого напрямку. При ХХ = FF - блокування ИК. |
| ТО 39,YХХ - | Визначення стану КЗЛ у заданому напрямку. У = 0, група ИК; У = 1, група ВК; ХХ - номер напрямку. У роздруківці вказується поточний стан комплекту. Роздруківка аногічна роздруківці директиви ТО 32.... |
| КК 6,0 - . | Підрахунок контрольних сум по блоках ЗУ. Відповідна роздруківка: 00160 +ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ. 1 2 3 4 00164 +ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ.-ХХХХХ. 5 6 7 8 00168 +ХХХХХ. 9 Контрольні суми виводяться на дисплей у машинному коді для наступних областей пам'яті: 1 - 1 доп. блок. ЗУ, 2 - 2 доп. блок. ЗУ, 3 - 3 доп. блок. ЗУ, 4 - 4 доп. блок. ЗУ ППЗУ, 5 - 5 доп. блок. ЗУ, 6 - 6 доп. блок. ЗУ, 7 - 1 осн. блок. ЗУ, перша половина, 8 - 1 осн. блок. ЗУ, друга половина, 9 -4 доп. блок. ЗУ, ОЗУ. |
| КК 6,1 - . | Директива для порівняння контрольних сум зі знятими раніше. На адресу порівняння не входить сума першого основного блоку друга половина і сума четвертого додаткового блоку ОЗУ, тому що в цих областях розташована перемінні дані і їхня сума під час роботи ЭАТС може мінятися. При розбіжності роздруківка: НСП. |

###### 2 ПЕРЕВІРКА БЛОКУ БАЛ

(БАЛД, БАЛД1, ОС19, БАЛ-АЦ)

2.1 Директиви перевірки блоку БАЛ (БАЛД, БАЛД1, ОС19, БАЛ-АЦ)

Директиви перевірки блоку БАЛ (БАЛД, БАЛД1, ОС19, БАЛ-АЦ) занесені в таблицю 2.1.1

| Таблиця 2.1.1 Директиви перевірки блоку БАЛ (БАЛД, БАЛД1, ОС19, БАЛ-АЦ) |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
| ТО 36,Х,Х,Х,ХХ,ХХ - -- -- --- --- --- 1 2 3 4 5 | Перевірка однойменних КСЛ по кільцю з попередньою установкою кільцевого кабелю. Дана директива дозволена тільки в режимі ТО 7 -, Де: 1 – номер пакета 2 – режим: = 0 – однократно, до першої несправності, = 1 – однократно,проте роздруковуються всі несправності для даної перевірки, = 2 – останов, = 3 – відмовлення по даному пакеті. 3 - № ИК початковий, 4 - № ИК кінцевий, 5 - № ВК початковий. |
| ТО 31,XХ,Х,Х,ХХ,ХХ - --- -- -- --- --- 1 2 3 4 5 | Перевірка конкретного типу устаткування, включеного в касету БАЛ. Де :1 - № пакета, (від 0...1F), 2–тип устаткування: - 0 - ДГН , - 1 - абонентського комплекту(АК) або таксофона (ТАК), - 2 - ИК , - 3 - ВК, - 4 - , = 4 – перевірка АЛ без висновку на роздруківку, =14 - перевірка АЛ з висновком на роздруківку - 5 - устаткування КДКМ, - 6 – ТЭЗ ТТР, - 8 - приймач 2 із 8, коли передача йде по ОКС, 3 – режим: - 0 - однократно, до першої несправності, |

| Продовження таблиці 2.1.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | - 1 – однократно з роздруківкою всіх несправностей для даної перевірки, - 2 – останов по несправності, 4 - № устаткування (лінійний початковий) усередині касети, 5 - № устаткування (лінійний кінцевий) усередині касети. Можна одночасно набирати директиву кілька разів,проте по різних пакетах (5 разів). Приклад відповідної роздруківки ПАКЕТ 1. ИК12. КРВ 110B0 Пакет – це номер групового тракту усередині даної станції. Перевірка абонентської лінії (АЛ) із заданим режимом роздруківки виміру ємності: 1) Без роздруківки параметра ємності: ТО 31, №пак,04,режим,№Акпоч. №АКкін - З роздруківкою параметра ємності: ТО 31, №пак,14,режим,№Ак поч.,№Ак кін – Відповідна роздруківка: -ХХР(А) ПАКЕТ ХХ(Х). ХХХ.емністьХ…Х мкф 1 2 3 ТО 31, №пак,04… Відповідна роздруківка: +хх сегм 40.26.пакХ.ДГНХ.пост-1,06B изм напр перем –1,3B ТЭЗ ДГН5М при перевірці абонентської лінії (сегмент 48) (ТО 31, №пак,14…)виконує три виміри абонентської ємності і виводить результат на роздруківку (якщо замовлено такий режим). Відповідна роздруківка: а) -ХХР(А) СЕГМ48…ПАКЕТ ХХ(Х). ХХХ. 1 2 емкость пр а, пр б Х…Х мкф 3 |

| Продовження таблиці 2.1.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | б) -ХХР(А) СЕГМ48…ПАКЕТ ХХ(Х). ХХХ. 1 2 емкость пр а, земля Х…Х мкф 3 в) -ХХР(А) СЕГМ48…ПАКЕТ ХХ(Х). ХХХ. 1 2 ємність пр б, земля Х…Х мкф 3, де 1 – номер пакета, 2 – 0...7…7F лінійний номер абонента. 3 – величина ємності. |
| ТО 2D,ХХХ,Х – 1 2 | Перевірка таксофонів по обліковому номері. Коли касета цілком укомплектована таксофонами. Обліковий номер відповідно до внутрішньої нумерації станції 1 – № таксофона обліковий, 2 = 0 - перевірка АК, =1 - перевірка . |
| ТО 16,ХХХ,Х – 1 2 | Перевірка конкретного типу устаткування в складі касети (або виносу). (Аногічна дир. ТО 31..., проте без № пакета). 1 - №АК обліковий (згідно внутрішньої нумерації стації), 2 = 0, 1 - перевірка АК, = 4 - перевірка без виводу на роздруківку, =14 - перевірка з виводу на роздруківку. Приклади відповідних роздруківок: 1) Якщо обліковий номер у межах нашої станції, то виходимо на діагностику його розширеного місцезнаходження в пакеті. Наприклад: 1) ТО 16,2460139,0 -08B (перевірка АК) а) позитивний результат: пакет1. акв. Крв 110B0 29р конець пакет1. |

| Продовження таблиці 2.1.1 |
| --- |
| Коди директив | Призначення директив |
|  | б) при несправності: пакет1. акB. Крв 110B0 +29р сегм 41. - пакет1. АкB 2) ТО 16,2460139,1 –08B (перевірка ) а) позитивний результат: пакет1. в. Крв 110B0 30р конець пакет1. б) при несправності: пакет1. в. Крв 110B0 +30р сегм 48. – пакет1. B. 3) ТО 16,2470139, - (набор несуществующего номера) ак вне станции-нпр набор 4) ТО 16,2460139, -08B (набор списочного № абонента, абонентські дані в якого закриті), Наприклад: ТО 16,2460139, - ак линии выкл нпр набор Можна робити 6 наборів одночасно,проте по різних пакетах, якщо даний пакет зайнятий, буде роздруківка - отказ Наприклад: ТО 16,2460138, -отказ |
| ТО 11,Х,Х - -- -- 1 2 | Зміна режиму перевірки. Де : 1 - № пакета, 2 - режим : = 0 – однократно, до першої несправностей, = 1 – однократно з роздруківкою всіх несправностей для даної перевірки, = 2 – останов, = 3 - відмовлення від перевірки за даним пакетом. |

2.2 Тестування ТЕЗ ДГН, ТЕЗ ДГН5М. СЕГМЕНТ 40

Тестування ТЭЗ ДГН , ТЭЗ ДГН5М СЕГМЕНТ 40 занесений у таблицю 2.2.1

ТО 31,Nпакета,0,режим,0,0

| Таблиця 2.2.1. Тестування ТЕЗ ДГН, ТЕЗ ДГН5М СЕГМЕНТ 40 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1 | Тест1. Напруга | 0.0 В - 0.06 У |
| 2 | Тест2. Напруга | -4.86 В - 5.10 У |
| 3 | Тест3. Напруга | -18.6 В - 21.3 У |
| 4 | Тест4. Напруга | -50.4 В - 73.8 У |
| 5 | Тест5. Напруга | -4.54 В - 4.72 У |
| 6 | Тест6. Напруга | -0.36 В - 0.62 У |
| 7 | Тест7. Напруга | -3.06 В - 3.38 У |
| 8 | Тест8. Напруга | -1.9 В - 2.16 У |
| 9 | Тест9. Напруга | -2.96 В - 3.18 У |
| A | Тест10. Напруга | -2.96 В - 3.18 У |
| B | Тест11. Напруга | -2.24 В - 2.54 У |
| C | Тест12. Напруга ВС | -86.5 В –102,5 В |
|  | ТЕСТ 13 |  |
| D | Сигн 203 Гц рівень | -9.3 дБ –12.3 дБ |
| E | ----"---- 406 Гц "--- | -9.3 дБ – 11.1 дБ |
| F | ----"---- 609 Гц "--- | -9.6 дБ – 10.8 дБ |
| 10 | ----"---- 813 Гц - "--- | -9.6 дБ - 10.8 дБ |
| 11 | ----"----1014 Гц "--- | -9.6 дБ - 10.8 дБ |
| 12 | ---"----2030 Гц "--- | -9.6 дБ - 10.8 дБ |
| 13 | - --"----3045 Гц "--- | -9.6 дБ - 10.8 дБ |
| 14 | ----"----3248 Гц "--- | -9.6 дБ - 10.8 дБ |
| 15 | ---- "----3451 Гц " | -9.6 дБ - 12.3 дБ |
| 16 | " 3654 Гц " | -15.6 дБ - 21.6 дБ |
|  | ТЕСТ 14 - |  |
| 17 | Рівень | 0 дБ ± 0,6 дБ |
| 18 | Відношення с/ш | 27 дБ ?76,2 дБ |
| 19 | Рівень | -9.3 дБ - 10,5 дБ |
| 1A | Відношення с/ш | 27. дБ ? 76,2 дБ |
| 1B | Рівень | -19.5 дБ - 20,7 дБ |
| 1C | Відношення с/ш | 27. дБ ? 76,2 дБ |
| 1D | Рівень | 29,4 дБ - 30,6 дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 27. дБ ? 76,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.2.1. |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1F | Рівень | 38,7 дБ - 41,3 дБ |
| 20 | Відношення с/ш | 20,4 дБ ? 76,2 дБ |
| 21 | Рівень | 48 дБ - 51.9 дБ |
| 22 | Відношення с/ш | 10,2 дБ ? 76,2 дБ |
| 23 | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 24 | Відношення с/ш | 2,4 дБ ? 76,2 дБ |
| 25 | Рівень тиші | -57 дБ - 76,2 дБ |
| 26 | ТЕСТ 15 Напруга | 1.375 В - 1.725 В |
| 27 | Провід “а” пост. потенці на ETL |  |
| 28 | Провід “у” пост. потенці на ETL |  |
| 29 | Провід “а” пост. потенці на ETL |  |
| 2A | Провід “у” пост. потенці на ETL |  |
| 2B | Реле к1, к4, R33, R34 |  |
| 2C | Вихідний стан к1 |  |
| 2D | Вихідний стан к4 |  |

Примітка: кроки 2E – 35 тільки для нової модифікації ТЕЗ ДГН5М.

| 2E | Реле к25 |  |
| --- | --- | --- |
| 2F | Реле к26 |  |
| 30 | Контакт 4, 5 реле к22 |  |
| 31 | Контакт 8, 9 реле к22 |  |
| 32 | Реле до24, исх. сост. к23 |  |
| 33 | Вихідний стан к22 |  |
| 34 | Реле к23 |  |
| 35 | Рівень сигналу 16Гц |  |

2.3 Тестування ТЭЗ АК, ТЭЗ АК5Т СЕГМЕНТ 41

Тестування ТЭЗ АК, ТЭЗ АК5Т СЕГМЕНТ 41 занесений у таблицю 2.3.1

ТО 31,Nпакета,1,режим ,N АК нач.,N АК кін. -

| Таблиця 2.3.1 Тестування АК, АК5Т СЕГМЕНТ 41 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1 | U батареї = | -53,4 В - 72.6 У |
| 2 | U батареї ~ | Не більш-125 мв эфф |
|  | Перевірка вихідного стану |  |
| 3 | Тест CCL | Тип = 0000000Х |
| 4 | Uа = | Ub -1,2 В … Ub+1,2 У |
| 5 | Ub = | -0,6 В …+ 0,6 У |
| 6 | Стан TС | Вихідний стан "1" |
| 7 | Uа ~ | Не більш-100 мв эфф |
| 8 | Ub ~ | Не більш-100 мв эфф |
|  | Перевірка АК при замиканні шлейфа. |  |
| 9 | Uа = | -(1,7+? Ub? * 0,01) У… |
|  |  | -(3+?Ub?*0,01)У |
| A | Стан TС | Шлейф замкнуть (0) |
| B | Uа = | -(15,3+? Ub? * 0,1) У … |
|  |  | - (30 + ?Ub? * 0,1) У |
| C | Ub = | -(5,4+? Ub? * 0,04) У… |
|  |  | -(15+?Ub?*0,04)У |
| D | Стан TС | Шлейф замкнути 0 |
| E | Uа ~ | Не більш-75 мв эфф |
| F | Ub ~ | Не більш-75 мв эфф |
|  | Перевірка викличного сигналу. |  |
| 10 | Uа ~ | 80 В эфф … 105 У эфф |
| 11 | Стан TС ВР | ВР включений (1) |
| 12 | Uа = | -0,6 В - 0,6 В |
| 13 | Uа ~ | Не більш- 175 мв |
| 14 | Стан TС ВР | ВР виключений (0) |
| 15 | Стан TС ВР | ВР включений (1) |
| 16 | Стан TС ВР | ВР виключений (0) |
|  | Перевірка реле К1, К2, К3 |  |
| 17 | Ub = | -0,42 В ( U ( 66 В |
|  | Опір | 96 Ом ( R ( 159 Ом |

| Продовження таблиці 2.3.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | Перевірка симетрії АК |  |
| 18 | Сигн 1014 Гц, 0 дБмо Uа ~ | 0,225 В - 0,5 В |
| 19 | Сигн 1014 Гц, 0 дБмо Ub ~ | 0,225 В- 0,5 В |
| 1A | Різниця між проводами a і b | 0,0 В- 0,1 В |
| 1B |  |  |
|  | Выдача сигналу в АЛ |  |
| 1C | U ~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 1D | U ~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 1E | U ~ 609 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 1F | U ~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 20 | U ~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо |
| 21 | U ~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо |
| 22 | U ~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБмо - 9,6 дБмо |
| 23 | U ~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 24 | U ~ 3451 Гц | Рівень -13,8 дБмо - 9,6 дБмо |
| 25 | U ~3654 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 26 | Рівень | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 27 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 28 | Рівень | -9,3 дБ – 10,8 дБ |
| 29 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2A | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 2B | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2C | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 2D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2E | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 2F | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 30 | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 31 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 32 | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 33 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 34 | Рівень тиші | - 76,2 дБ ( 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з АЛ |  |
| 35 | U ~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,0 дБмо |
| 36 | U ~ 406 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 37 | U ~ 604 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 38 | U ~ 813 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 39 | U ~ 1014 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |

| Продовження таблиці 2.3.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 3A | U ~ 2030 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 3B | U ~ 3045 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 3C | U ~ 3248 Гц | Рівень -12,3 дБмо - 9,0 дБмо |
| 3D | U ~ 3551 Гц | Рівень -12,9 дБмо - 9,0 дБмо |
| 3E | U ~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,0 дБмо |
| 3F | Рівень | 0 дБ ±0,9 дБ |
| 40 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 41 | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 42 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 43 | Рівень | -19,2 дБ – 21 дБ |
| 44 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 45 | Рівень | -28,8 дБ - 31,1 дБ |
| 46 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 47 | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 48 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 49 | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 4A | Відношення с/ш | 9 дБ ?76,2 дБ |
| 4B | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 4C | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 4D | Сигн тиші | 76,2 дБ – 57 дБ |
|  | Перевірка дифсистеми |  |
| 4E | 1014Гц Рівень | -16,2 дБ – 76,2 дБ |

Примітка: кроки 4F – 52 тільки для нової модифікації ТЭЗ АК5Т (0 комплект може бути таксофон).

| 4F | Провід “а” вихідний стан полюс |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | Провід “б” вихідний стан полюс |  |
| 51 | Провід “а” шлейф полюс |  |
| 52 | Провід “б” шлейф полюс |  |

Примітка: При підключенні додаткового монітора до контролера того БАЛ, у якому здійснюється діагностика устаткування, на екран виводиться діагностична інформація. Приклади роздруківок по комплектах АК приведені в главі 3.

2.4 Тестування БЗИМ . СЕГМЕНТ 42

Тестування БЗИМ, СЕГМЕНТ 42 занесений у таблицю 2.4.1

ТО 31,Nпакета,2,режим ,N ИК поч.,N ИК кін. -

| Таблиця 2.4.1 Тестування БЗИМ. СЕГМЕНТ 42 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
|  | ------- ------- |  |
| 1 | Сканування FF FF |  |
| 2 | Сканування DD F9 (9F) |  |
| 3 | Сканування FD FF |  |
| 4 | Сканування DF FF |  |
| 5 | Сканування 9D FB (BF) |  |
| 6 | Сканування CD F9 (9F) |  |
| 7 | Сканування D9 FF |  |
| 8 | U батареї = | 53,4 мв? 72,6 мв |
| 9 | U батареї ~ | не більш 125 мв |
|  | Напруга при вкл. Трансляції N і точок сканування |  |
| A | Uа = | -1 В- 1,68 В |
| B | Ub = | -48,9 В- 68,7 В |
|  | Напруга при вкл. Трансляції N у вузлах ± 1до Ом |  |
| C | Uа = | -15,9 В - 25,8 В |
| D | Ub = | -33 В – 48,3 В |
|  | Симетрія на розмовних проводах |  |
| E | Сигн 1014 Гц, 0 дБ мо, Uа ~ | 0,225 В - 0,5 В |
| F | Сигн 1014 Гц, 0 дБ мо, Ub ~ | 0,225 В - 0,5 В |
| 10 | Різниця між проводами а і b | не більш 0,1 В |
| 11 |  |  |
|  | Передача сигнів в ЗЛ |  |
| 12 | U~ 203 Гц | -76,2 дБ - 9,0 Дб |
| 13 | U~ 406 Гц | -11,7 дБ - 9,0 Дб |
| 14 | U~ 604 Гц | -11,7 дБ - 9,0 Дб |
| 15 | U~ 813 Гц | -11,7 дБ - 9,0 Дб |
| 16 | U~ 1014 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 17 | U~ 2030 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 18 | U~ 3045 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 19 | U~ 3248 Гц | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | U~ 3551 Гц | -12,9 Дб - 9,0 Дб |

| Продовження табли цы 2.4.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1B | U~ 3654 Гц | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
|  | Рівні + відношення с/ш. Видача сигналу в ЗЛ |  |
| 1C | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 1D | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 1E | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 1F | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 20 | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 21 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 22 | Рівень | -28,8 Дб ?31,1 Дб |
| 23 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 24 | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 25 | Відношення с/ш | 15 Дб ?76,2 Дб |
| 26 | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 27 | Відношення с/ш | 9 Дб ?76,2 Дб |
| 28 | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 29 | Відношення с/ш | 1,8 Дб ?76,2 Дб |
| 2A | Рівень тиші | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | Прийом сигналу з ЗЛ |  |
| 2B | U~203 Гц | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 2C | U~406 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2D | U~604 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2E | U~813 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2F | U~1014 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 30 | U~2030 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 31 | U~3045 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 32 | U~3248 Гц | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | U~3551 Гц | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | U~3654 Гц | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
|  | Рівні + відношення с/ш прийом сигналу з АЛ |  |
| 35 | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 36 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 37 | Рівень | -9,3 Дб – 10,8 Дб |
| 38 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 39 | Рівень | -19,2 Дб – 2,1 Дб |
| 3A | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 3B | Рівень | -28,8 Дб – 31,2 Дб |
| 3C | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 3D | Рівень | -38,1 Дб – 41,7 Дб |
| 3E | Відношення с/ш | 15 Дб ?76,2 Дб |

| Продовження таблиці 2.4.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 3F | Рівень | -47,7 Дб – 52,2 Дб |
| 40 | Відношення с/ш | 9 Дб ?76,2 Дб |
| 41 | Рівень | -56,1 Дб – 64,5 Дб |
| 42 | Відношення с/ш | 1,8 Дб ?76,2 Дб |
| 43 | Рівень тиші | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | Перевірка дифсистеми |  |
| 44 | 1014Гц рівень | -24,9 Дб – 54,3 Дб |
|  | Обрив шлейфа |  |
| 45 | Дифсистема з обривом | -6 Дб - 14,7 Дб |

2.5 Тестування БЗВМ. СЕГМЕНТ 43

Тестування БЗВМ, СЕГМЕНТ 43, занесений у таблицю 2.5.1

ТО 31,Nпакета,3,режим ,N ВК поч.,N ВК кін. -

| Таблиця 2.5.1 Тестування БЗВМ. СЕГМЕНТ 43 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
|  | --- ------ |  |
| 1 | Сканування FF FF |  |
| 2 | Сканування FD F5 (5F) FF(FF) | с перемичкою 7 8 без перемички 7 8 |
| 3 | Сканування F9 FF |  |
| 4 | Сканування 89 F1 (1F) |  |
| 5 | Сканування A9 FF |  |
| 6 | Сканування C9 F3 (3F) |  |
| 7 | Сканування 99 FD (DF) |  |
| 8 | U батареї = | -53,4 мв? 72,6 мв |
| 9 | U батареї ~ | не більш 125 мв эфф |
|  | Напруга прийому номера і вузла -2,9 кОм |  |
| A | Ub = | 15,9 В? Ub ? 24 В с перемичкою 7 8 0 ? Ub ? 1 В без перемички 7 8 |

| Продовження таблиці 2.5.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | Напруга прийому номера і вузла ± 1кОм |  |
| B | Uа = | 24? В Ua ?34,8 В |
| C | Ub = | 24? В Ua ?34,8 В |
|  | Напруга узла +300 Ом |  |
| D | Uа = - | 13,8 В ? Ua ?21,9 В |
|  | Симетрія на розмовних проводах |  |
| E | Сигн 1014 Гц, 0 дБ мо , Uа ~ | 0,225 В - 0,5 В |
| F | Сигн 1014 Гц, 0 дБ мо , Ub ~ | 0,225 В - 0,5 В |
| 10 | Різниця між проводами "a" і "b" | Не більш 0,1 В |
| 11 |  |  |
|  | Выдача сигналу в ЗЛ |  |
| 12 | U~ 203 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 13 | U~ 406 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 14 | U~ 609 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 15 | U~ 813 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 16 | U~ 1014 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 17 | U~ 2030 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 18 | U~ 3045 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 19 | U~ 3248 Гц Рівень | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | U~ 3551 Гц Рівень | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | U~ 3654 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
|  | Відношення с/ш видача сигналу в АЛ |  |
| 1C | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 1D | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 1E | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 1F | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 20 | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 21 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 22 | Рівень | -28,8 Дб ?31,1 Дб |
| 2 3 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 24 | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 25 | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 26 | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 27 | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 28 | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |

| Продовження таблиці 2.5.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 29 | Відношення с/ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 2A | Тиша Рівень | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | Прийом сигналу з АЛ |  |
| 2B | U~ 203 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 2C | U~ 406 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2D | U~ 604 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2E | U~ 813 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2F | U~ 1014 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 30 | U~ 2030 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 31 | U~ 3045 Гц Уровен | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 32 | U~ 3248 Гц Рівень | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | U~ 3551 Гц Рівень | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | U~ 3654 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 36 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 37 | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 38 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 39 | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 3A | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3B | Рівень | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 3C | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 2B | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 3E | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 3F | Рівень | -47,7 Дб – 52,2 Дб |
| 40 | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 41 | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 42 | Відношення с/ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 43 | Тиша Рівень | -57 Дб - 76,2 Дб |
| 44 | Перевірка дифсистемы 1014Гц Рівень | -24,9 Дб - 54,3 Дб |
| 45 | Перевірка дифсистемы 1014Гц Рівень | -6 Дб – 14,7 Дб |

2.6. Тестування БЗВМ (чотири комплекти на ТЕЗі),

СЕГМЕНТ 43 (діагностичний код комплекту-0).

Тестування БЗВМ (чотири комплекти на ТЕЗі), СЕГМЕНТ 43 занесений у таблицю 2.6.1

| Таблиця 2.6.1Тестування БЗВМ (чотири комплекти на ТЕЗі). СЕГМЕНТ 43 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
| 1 | Сканування FF FF |  |
| 2 | Сканування FD F5 (5F) FF (FF) | с перемичкою 7 – 8 без перемички 7 - 8 |
| 3 | Сканування E9 FF |  |
| 4 | Сканування EF FF |  |
| 5 | Сканування FD FF |  |
| 6 | Сканування 29 F3 (3F) |  |
| 7 | Сканування 69 FF |  |
| 8 | Сканування 2B FF |  |
| 9 | Сканування 0B F3 (3F) |  |
| A | Сканування 2B FF |  |
| B | Сканування 29 FF |  |
| C | U батареї = | -53,4 В- 72,6 В |
| D | U батареї ~ | Не більш –125 мв эфф |
| E | Вимір вузлів +1кОм, 2,9кОм, напруга на проводі "b" |  |
| F | Вимір вузлів "+1кОм, вкл. реле К1, шлейф 600 Ом, напруга на проводі "a" | -18,9 В ¸ 28,8 В |
| 10 | Вимір вузлів "+1кОм, вкл. реле К1, шлейф 600 Ом, напруга на проводі "b" | -33 В ¸ 45 В |
| 11 | Вимір вузлів "+1кОм, реле К1 вкл., шлейф 20 кОм, напруга на проводі "a" | -2,76 В ¸ 5,4 В |
| 12 | Вимір вузлів "+1кОм, реле К1 вкл., шлейф 20 кОм, напруга на проводі "b" | -48 В ¸ 68,1 В |
| 13 | Вимір вузлів "+1кОм, реле К2 вкл., шлейф 600 Ом, напруга на проводі "a" | -33 В ¸ 45 В |
| 14 | Вимір вузлів "+1кОм, реле К2 вкл., шлейф 600 Ом, напруга на проводі "b" | -18,9 В ¸ 28,8 В |
| 15 | Вимір вузлів "+1кОм, реле К2 вкл., шлейф 20кОм, напруга на проводі "a" | -48 В ¸ 67,8 В |
| 16 | Вимір вузлів "+1кому, реле К2 вкл., шлейф 20кОм, напруга на проводі b | -27,6 В ¸ 5,4 В |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 17-19 |  |

| Продовження таблиці 2.6.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 17 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 В – 0,5 В |
| 18 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0,225 В – 0,5 В |
| 19 | РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОВОДАМИ "a" И "b" | не більш 0,1 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В , КРОКИ 1A-32: |  |
| 1A | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | СИГН 406 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1C | СИГН 609 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1D | СИГН 813 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1E | СИГН 1014 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1F | СИГН 2030 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 20 | СИГН 3045 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 21 | СИГН 3248 Гц, " " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 22 | СИГН 3451 Гц, " " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 23 | СИГН 3654 Гц, " " | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 24 | РІВЕНЬ | 0 Дб ± 9 Дб |
| 25 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 26 | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 27 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 28 | РІВЕНЬ | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 29 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 2A | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ?31,1 Дб |
| 2B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 2C | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 2D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 2E | РІВЕНЬ | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 2F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 30 | РІВЕНЬ | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 31 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 Дб ?76,2 Дб |
| 32 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ , КРОКИ 33-4B: |  |
| 33 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | СИГН 406 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | СИГН 609 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 36 | СИГН 813 Гц, “ " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 37 | СИГН 1014 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 38 | СИГН 2030 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 39 | СИГН 3045 Гц, “ " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 3A | СИГН 3248 Гц, " " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |

| Продовження таблиці 2.6.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 3B | СИГН 3451 Гц, “ " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 3C | СИГН 3654 Гц , ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 3D | РІВЕНЬ | 0 Дб ± 9 Дб |
| 3E | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3F | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 40 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 41 | РІВЕНЬ | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 42 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 43 | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 44 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 45 | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 46 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 47 | РІВЕНЬ | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 48 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 49 | РІВЕНЬ | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 4A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 4B | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |
| 4C | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІЙНА | 24,9 Дб – 54,3 |
| 4D | " “ ПЛЮС НАВАНТАЖЕННЯ | -6 Дб – 14,7 |

2.7 Тестування Б4ВМ.  СЕГМЕНТ 43

Тестування Б4ВМ (2 комплекти на ТЕЗі), СЕГМЕНТ 43 (діагностичний код

комплекту-.0), занесений у таблицю 2.7.1

| Таблиця 2.7.1 Тестування Б4ВМ. СЕГМЕНТ 43 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
| 1 | СКАНУВАННЯ FF FF |  |
| 2 | СКАНУВАННЯ 29 F3 (3F) |  |
| 3 | СКАНУВАННЯ 69 FF |  |
| 4 | СКАНУВАННЯ 2B FF |  |

| Продовження таблиці 2.7.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 5 | СКАНУВАННЯ 0B F3 (3F) |  |
| 6 | СКАНУВАННЯ 2B FF |  |
| 7 | СКАНУВАННЯ 29 FF |  |
| 8 | U батареї = | -53,4 В- 72,6 B |
| 9 | U батареї ~ | не більш 125 мВ |
| A | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм, ВКЛ.РЕЛЕ К1, ШЛЕЙФ 600 Ом, НАПРУГА НА ПРОВОДІ " a" | -18,9 В - 28,8 В |
| B | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм, ВКЛ.РЕЛЕ К1, ШЛЕЙФ 600 Ом, НАПРУГА НА ПРОВОДІ " b " | -33 В – 45 В |
| C | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К1 ВКЛ, ШЛЕЙФ 20 кОм, НАПРУГА НА ПРОВОДІ " a"" | -2,76 В - 5,4 В |
| D | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К1 ВКЛ, ШЛЕЙФ 20 кОм, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -48 В - -68,1 В |
| E | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К2 ВКЛ, ШЛЕЙФ 600 Ом, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -33 В – 45 В |
| F | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К2 ВКЛ, ШЛЕЙФ 600 Ом, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -18,9 В - 28,8 В |
| 10 | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К2 ВКЛ, ШЛЕЙФ 20 кОм, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -48 В - 67,8 В |
| 11 | ВИМІР ВУЗЛІВ "+1 кОм", РЕЛЕ К2 ВКЛ, ШЛЕЙФ 20 кОм, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -27,6 В - 5,4 В |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 12-14 |  |
| 12 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 В - 0,5 В |
| 13 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0,225 В - 0,5 В |
| 14 | РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОВОДАМИ "a" И "b" | не більш 0,1 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, КРОКИ 15-2D |  |
| 15 | СИГН 203 Гц, U~ | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 16 | СИГН 406 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 17 | СИГН 609 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 18 | СИГН 813 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 19 | СИГН 1014 Гц, “ | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | СИГН 2030 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | СИГН 3045 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1C | СИГН 3248 Гц, " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 1D | СИГН 3451 Гц, " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 1E | СИГН 3654 Гц, " | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 1F | РІВЕНЬ | 0 Дб ± 9 Дб |
| 20 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 21 | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |

| Продовження таблиці 2.7.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 22 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 23 | РІВЕНЬ | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 24 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 25 | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 26 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 27 | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 28 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ?76,2 Дб |
| 29 | РІВЕНЬ Б | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 2A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 2B | РІВЕНЬ | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 2C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 2D | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 2E-46 |  |
| 2E | СИГН 203 Гц, U~ | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 2F | СИГН 406 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 30 | СИГН 609 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 31 | СИГН 813 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 32 | СИГН 1014 Гц, “ | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | СИГН 2030 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | СИГН 3045 Гц, " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | СИГН 3248 Гц, " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 36 | СИГН 3451 Гц, " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 37 | СИГН 3654 Гц, " | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 38 | УРОВЕНЬ | 0 Дб ± 9Дб |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3A | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 3B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3C | РІВЕНЬ - | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 3D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3E | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 3F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 40 | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 41 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 42 | РІВЕНЬ | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 43 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 44 | РІВЕНЬ - | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 45 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш ПРИ РІВНІ | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 46 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |
| 47 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІЙНА | 24,9 Дб - 54,3 Дб |
| 48 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІЙНА ПЛЮС НАВАНТАЖЕННЯ | -6 Дб – 14,7 Дб |

2.8 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ. СЕГМЕНТ 44

| Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ (2 комплекти на ТЭЗе). СЕГМЕНТ 44 занесений у |
| --- |
| таблицю 2.8.1 |
| Таблиця 2.8.1 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ. СЕГМЕНТ 44 |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ ----------- ------------------------ |  |
| 1 | Сканування FF FF EE FF |  |
| 2 | Сканування FE FF EF(FE) FE (EF) |  |
| 3 | Сканування FE FE EF (FE) FF |  |
| 4 | Сканування FB FF EE FD (DF) FE (FE) EF (FF) | є перемичка 7 – 8 нема перемички 7 - 8 |
| 5 | Сканування FB FB EE FF |  |
| 6 | Сканування FD F9 EE F7 (7F) |  |
| 7 | Сканування FF F9 EE FF |  |
| 8 | Сканування FD FB EE FF |  |
| 9 | Сканування CF 8B E8 (8E) FB (BF) |  |
| A | Сканування EF 8B EE FF |  |
| B | Сканування CF AB EE FF |  |
| C | Сканування DF 8B E8 (8E) FF |  |
| D | Сканування 8F 8B EA (AE) F9 (9F) |  |
| E | Сканування 8F 9B EE FD (DF) |  |
| F | Сканування 8F CB EA (AE) FB (BF) |  |
| 10 | Сканування CF C3 E8 (8E) FB (BF) |  |
| 11 | Сканування 4F C3 EE FF |  |
| 12 | Сканування 8F 0B EE FF |  |
| 13 | Сканування CF 9B EC (CE) FF |  |
| 14 | U батареї = | -53,4 – 72,6 В |
| 15 | U батареї ~ | не більш 125 мв эфф |
|  | Перевірка вузла +56 Ом БЗИМ і –2,9 кОм БЗВМ |  |
| 16 | Напруга на проводі "b" | 2 В £ Uб -£ 5 В (є перемичка 7 – 8) 0 В < Uб -< 1 В (немає перемички 7 – 8) |
|  | Перевірка вузла –43 кОм +12 кОм Б3ЇМ і ±220 кОм Б3ВМ |  |
| 17 | Напруга на проводі "ą" | 35,1 В £ Uа £ 52,8 В |
| 18 | Напруга на проводі "b" | 2 В £ Uа £ 7,5 В |

| Продовження таблиці 2.8.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | Вимір розмовного тракту Б3ИМ -Б3ВМ |  |
| 19 | U~ 203 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | U~ 406 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | U~ 604 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1C | U~ 813 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1D | U~ 1014 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1E | U~ 2030 ГцУровень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1F | U~ 3045 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 20 | U~ 3248 Гц Рівень | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 21 | U~ 3551 Гц Рівень | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 22 | U~ 3654 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 23 | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 24 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 25 | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 26 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 27 | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 28 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 29 | Рівень | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 2A | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 2B | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 2C | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 2D | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 2E | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 2F | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 30 | Відношення с/ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 31 | Тиша, Рівень | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | Вимір розмовного тракту Б3ИМ - Б3ВМ |  |
| 32 | U~ 203 Гц | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | U~ 406 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | U~ 604 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | U~ 813 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 36 | U~ 1014 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 37 | U~ 2030 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 38 | U~ 3045 Гц | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 39 | U~ 3248 Гц | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 3A | U~ 3551 Гц | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 3B | U~ 3654 Гц | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
|  | Рівні + відношення с/ш, прийом сигналу з АЛ |  |
| 3C | Рівень | 0 Дб ± 9Дб |
| 3D | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |

| Продовження таблиці 2.8.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 3E | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 3F | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 40 | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 41 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 42 | Рівень | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 43 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 44 | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 45 | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 46 | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 47 | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 48 | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 49 | Відношення с/ш при | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 4A | U тиші, прийом сигналу з АЛ | -57 Дб - 76,2 Дб |

ПРИМІТКА: При підключенні додаткового монітора до контролера  того БАЛ, у якому здійснюється діагностика устаткування, на екран дисплея виводиться діагностична інформація. Приклади роздруківок по комплектах Б3ИМ і Б3ВМ приведені в главі 3.

2.9 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ (4 комплекти на ТЕЗі).

СЕГМЕНТ 44 (діагностичний код комплекту -0)

ТО 36,Nпакета,режим ,N ИК поч.,N ИК кін., N ВК поч., -

Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ. СЕГМЕНТ 44 занесений у таблицю  2.9.1

| Таблиця 2.9.1 Спільна діагностика БЗИМ і БЗВМ. СЕГМЕНТ 44 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ ----------- ------------- |  |
| 1 | Сканування FF FF EE FF |  |
| 2 | Сканування FE FF EF(FE) FE(EF) |  |
| 3 | Сканування FE FE EF(FE) FF |  |

| Продовження таблиці 2.9.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ ----------- ------------- |  |
| 4 | Сканування FB FF EE FD(DF) FE (FE) EF(FF) | є перемичка 7 – 8 ні перемички 7 - 8 |
| 5 | Сканування FB FB EE FF |  |
| 6 | Сканування FD A9 EE F3(3F) |  |
| 7 | Сканування FF A9 EE FF |  |
| 8 | Сканування FD AB EE FF |  |
| 9 | Сканування FD F9 EE FF |  |
| A | Сканування DF 8B E8(8E) FF |  |
| B | Сканування CF 8B E8(8E) FB(BF) |  |
| C | Сканування 8F 8B EA(AE) F3(3F) |  |
| D | Сканування AF 8B EE FF |  |
| E | Сканування 8F AB EE FF |  |
| F | U батареї = | -53,4 B – 72,6 В |
| 10 | U батареї ~ | не більш 125 мв эфф |
| 11 | Перевірка вузла +56 Ом ИК, -2,9 кОм ВК Напруга на проводі "b" | 2 В £ Uб -£ 5 В (є перемичка 7 – 8) 0 В < Uб -< 1 В (немає перемички 7 – 8) |
| 12 | Перевірка вузла –43 кОм +12 кОм ИК, ±220 кОм ВК Напруга на проводі "a" | 35,1 В £ Uа £ 52,8 В |
| 13 | Перевірка вузла –43 кому +12 кому ИК, ±220 кОм ВК Напруга на проводі "b" | 2 В £ Uа £ 7,5 В |
| 14 | Передача сигналу в АЛ , кроки 14 - 2C U~ 203 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 15 | U~ 406 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 16 | U~ 604 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 17 | U~ 813 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 18 | U~ 1014 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 19 | U~ 2030 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | U~ 3045 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | U~ 3248 Гц Рівень | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 1C | U~ 3551 Гц Рівень | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 1D | U~ 3654 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 1E | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 1F | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 20 | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 21 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ?76,2 Дб |
| 22 | Рівень | -19,2 Дб – 21 Дб |

| Продовження таблиці 2.9.1 |  |
| --- | --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 23 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 24 | Рівень | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 25 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 26 | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 27 | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 28 | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 29 | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 2A | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 2B | Відношення с/ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 2C | Тиша, Рівень | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | Прийом сигналу з АЛ , кроки 2D - 46 |  |
| 2D | U~ 203 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 2E | U~ 406 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2F | U~ 604 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 30 | U~ 813 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 31 | U~ 1014 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 32 | U~ 2030 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | U~ 3045 Гц Рівень | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | U~ 3248 Гц Рівень | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | U~ 3551 Гц Рівень | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 36 | U~ 3654 Гц Рівень | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
|  | Рівні + відношення с/ш, прийом сигналу з АЛ |  |
| 37 | Рівень | 0 Дб ± 9 Дб |
| 38 | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 39 | Рівень | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 3A | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3B | Рівень | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 3C | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 43D | Рівень | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 3E | Відношення с/ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3F | Рівень | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 40 | Відношення с/ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 41 | Рівень | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 42 | Відношення с/ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 43 | Рівень | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 44 | Відношення с/ш при | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 45 | U тиші, прийом сигналу з | -57 Дб - 76,2 Дб |

2.10 Спільна діагностика Б4ИМ і Б4ВМ. СЕГМЕНТ 44

Спільна діагностика Б4ЇМ і Б4ВМ. СЕГМЕНТ 44  (діагностичний код комплекту-0).занесений у таблицю  2.10.1

| Таблиця 2.10.1. Спільна діагностика Б4ИМ і Б4ВМ. СЕГМЕНТ 44 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ ---------- ---------------- |  |
| 1 | Сканування FF FF EE FF |  |
| 2 | Сканування FE, FB EF (FE), FF |  |
| 3 | Сканування FE FF EF (FE) FE (EF) |  |
| 4 | Сканування FE FE EE FF |  |
| 5 | Сканування FD AD EE F3 (3F) |  |
| 6 | Сканування FF AD EE FF |  |
| 7 | Сканування FD AF EE FF |  |
| 8 | Сканування FD FD EE FF |  |
| 9 | Сканування DF 8F E8 (8E) FF |  |
| F | Сканування CF 8F E8 (8E) FB (BF) |  |
| B | Сканування 8F 8F EA (AE) F3 (3F) |  |
| C | Сканування FB 9F EE FB (BF) |  |
| D | Сканування AF 8B EE FF |  |
| E | Сканування 8F AF EE FF |  |
| F | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 B– 72,6 B |
| 10 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | не більш 125 мв |
| 11 | ВИМІР ВУЗЛА "+56 Ом" ПРОВІД"b" ИК,"-1 кОм" ВК, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -4 B- -9 В |
| 12 | ВИМІР ВУЗЛА "(43 кОм" ИК ," (220 кОм" ВК, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -35,4 B- -52,8 В |
| 13 | ВИМІР ВУЗЛА "(43 кОм" ИК ,"(220 кОм" ВК, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -6,9 B– 21,9 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В , КРОКИ 14-2C |  |
| 14 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 15 | СИГН 406 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 16 | СИГН 609 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 17 | СИГН 813 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 18 | СИГН 1014 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 19 | СИГН 2030 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1A | СИГН 3045 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 1B | СИГН 3248 Гц, " " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 1C | СИГН 3451 Гц, " " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 1D | СИГН 3654 Гц, " " | -76,2 Дб - 9,0 Дб |

| Продовження таблиці 2.10.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1E | РІВЕНЬ | 0 Дб ± 9 Дб |
| 1F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 20 | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 21 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 22 | РІВЕНЬ | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 23 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 24 | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 25 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 26 | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 27 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 28 | РІВЕНЬ | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 29 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 2A | РІВЕНЬ | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 2B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 2C | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З ЧЕРВОНИЙ, КРОКИ 2D-45 |  |
| 2D | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 2E | СИГН 406 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 2F | СИГН 609 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 30 | СИГН 813 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 31 | СИГН 1014 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 32 | СИГН 2030 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 33 | СИГН 3045 Гц, " " | -11,7 Дб - 9,0 Дб |
| 34 | СИГН 3248 Гц, " " | -12,3 Дб - 9,0 Дб |
| 35 | СИГН 3451 Гц, " " | -12,9 Дб - 9,0 Дб |
| 36 | СИГН 3654 Гц, " " | -76,2 Дб - 9,0 Дб |
| 37 | РІВЕНЬ | 0 Дб ± 9 Дб |
| 38 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 39 | РІВЕНЬ | -9,3 Дб - 10,8 Дб |
| 3A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3B | РІВЕНЬ | -19,2 Дб - 21 Дб |
| 3C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3D | РІВЕНЬ | -28,8 Дб ? 31,1 Дб |
| 3E | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 Дб ? 76,2 Дб |
| 3F | РІВЕНЬ | -38,1 Дб - 41,7 Дб |
| 40 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 Дб ? 76,2 Дб |
| 41 | РІВЕНЬ | -47,7 Дб - 52,2 Дб |
| 42 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 Дб ? 76,2 Дб |
| 43 | РІВЕНЬ | -56,1 Дб - 64,5 Дб |
| 44 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 Дб ? 76,2 Дб |
| 45 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 Дб - 76,2 Дб |

2.11 Тестування Б2ИМ ( 4 комплекти на ТЕЗі). СЕГМЕНТ 45

(діагностичний код комплекту - 4)

## Тестування Б2ИМ, СЕГМЕНТ 45 занесений у таблицю 2.11.1

Таблиця  2.11.1. Тестування Б2ИМ. СЕГМЕНТ 45

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
|  | ЗП ЧТ ---------------- ------------------- |  |
| 1 | ИК – FF ИК – FF |  |
| 2 | Сканування " FD " FE (EF) |  |
| 3 | Сканування " FC " FF |  |
| 4 | Сканування " DC " F9 (9F) |  |
| 5 | Сканування " DE " FF |  |
| 6 | Сканування " FC " FF |  |
| 7 | Сканування " F9 " FF |  |
| 8 | Сканування " 9C " FB (BF) |  |
| 9 | U батареї = | -53,4 В – 72,6 B |
| A | U батареї ~ | не більш 125 мв |
| B | ВІДСУТНІСТЬ ПОТЕНЦІУ НА ПРОВОДІ "а" | 0 В ( 2,0 В |
| C | " " " "b" | 0 В ( 2,0 В |
|  | ТРАНСЛЯЦІЯ НОМЕРА, ВУЗОЛ ВИХІДНОГО, КРОКИ 0D-0E: |  |
| D | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" | 0 В ( 2,0 В |
| E | " " "b" | 51,9 ( 72 В |
|  | ТРАНСЛЯЦІЯ НОМЕРА, +1ДО (ПРОВІД "b"),- 43ДО (ПРОВІД"а"), КРОКИ 0F-10: |  |
| F | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" | 0 В ( 2,0 В |
| 10 | " " "b" | 51,9 ( 72 В |
| 11 | ТРАНСЛЯЦІЯ НОМЕРА,-1ДО, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" | 16,8 В ( 27,9 В |
|  | ВУЗОЛ ВІДБОЮ, КРОКИ 12-13 |  |
| 12 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а " | 52,8 ( 72 В |
| 13 | " " "b" | 52,8 ( 72 В |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 14-16 |  |
| 14 | Uа ~ 1014 Гц | 0,225 В ( 0,5 В |
| 15 | Ub ~ 1014 Гц | 0,225 В ( 0,5 В |
| 16 | Uа – Ub різниця (Uа – Ub) | 0,0 В ( 0,1 В |
|  | Видача сигналу в |  |
| 17 | U~ 203 Гц ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень –76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 18 | U~ 406 Гц " " | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |

Продовження таблиці 2.11.1

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 19 | U~ 609 Гц ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1A | U~ 813 Гц " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1B | U~ 1014 Гц " " | Рівень -12,6дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1C | U~ 2030 Гц " " | Рівень -12,6дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1D | U~ 3045 Гц " " | Рівень -12,9дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1E | U~ 3248 Гц " " | Рівень -13,2дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1F | U~ 3451 Гц " " | Рівень -13,8дБ мо - 9,6дБ мо |
| 20 | U~ 3654 Гц, " " | Рівень -76,2дБ мо - 9,6дБ мо |
| 21 | Рівень | 0 Дб ± 0,9 дБ |
| 22 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 23 | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 24 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 25 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 26 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 27 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 28 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 29 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 2A | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 2D | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 2C | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 2D | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 2E | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 2F | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з . КРОКИ 30-48: |  |
| 30 | U~ 203 Гц ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень –76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 31 | U~ 406 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 32 | U~ 609 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 33 | U~ 813 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 34 | U~ 1014 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 35 | U~ 2030 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 36 | U~ 3045 Гц " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 37 | U~ 3248 Гц " " | Рівень -12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 38 | U~ 3551 Гц " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 39 | U~ 3654 Гц " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3A | Рівень | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 3B | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3C | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 3D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3E | Рівень | -19,2 дБ ? 21дБ |

Продовження таблиці 2.11.1

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 3F | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 40 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,1дБ |
| 41 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 42 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7дБ |
| 43 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2дБ |
| 44 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2дБ |
| 45 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2дБ |
| 46 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5дБ |
| 47 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2дБ |
| 48 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | 76,2 дБ ? 57дБ |
| 49 | ПЕРЕВІРКА ДИФФCИCТЕМЫ | -24,9 дБ ? 41,7(дБ) |
| 4A | " " ПРИ ОБРИВІ | -6 дБ ? 14,7(дБ) |

2.12 Тестування Б2ВМ ( 4 комплекти на ТЭЗе). СЕГМЕНТ 46

Тестування Б2ВМ (діагностичний код комплекту-4). СЕГМЕНТ 46 занесений у таблицю 2.12.1

Таблиця  2.12.1 . Тестування Б2ВМ (діагностичний код комплекту-4). СЕГМЕНТ 46

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
|  | ЗП ЧТ |  |
|  | --------------- --------------- |  |
| 1 | Сканування ВК FF ВК- FF |  |
| 2 | Сканування " AD " F8 (8F) |  |
| 3 | Сканування " AC " FF |  |
| 4 | Сканування " AF " FF |  |
| 5 | Сканування " BD " FD (DF) |  |
| 6 | Сканування " ED " FA (AF) |  |
| 7 | Сканування " 0E " F9 (9F) |  |
| 8 | Сканування " 2E " FF |  |
| 9 | Сканування " 0E " FF |  |

| Продовження таблиці 2.12.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| A | U батареї - | -53,4 B - 72.6 B |
| B | U батареї ~ | Не більш-125 мв эфф |
|  | ВУЗОЛ ВИХІДНОГО (1кому , КРОКИ 0C-0D: |  |
| C | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 33,9 B ? 48 В |
| D | " " "b" | 16,8 B ? 27 В |
| E | УКЛЮЧИТИ ДО2 (1кОм 600 Ом НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 18,9 B ? 28,8 В |
| F | УКЛЮЧИТИ ДО2 (1кОм, 20 кОм, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -24,3 B ? 37,5 В |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 10-12: | 3 В ? 5,4 В |
| 10 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 B ? 0,5В |
| 11 | " " " "b" | 0,225 B ? 0,5В |
| 12 | РІЗНИЦЯ НАПРУГ НА ПРОВОДАХ "a" і"b" | 0,0 B ? 0,1В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В ЧЕРВОНИЙ, КРОКИ 13-2B: |  |
| 13 | U~ 203 Гц | Рівень -76,2дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | U~ 406 Гц | Рівень -12,6дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | U~ 604 Гц | Рівень -12,6дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 16 | U~ 813 Гц | Рівень -12,6дБ мо - 9,6дБ мо - |
| 17 | U~ 1014 Гц | Рівень -12,6дБ мо - 9,6дБ мо |
| 18 | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6дБ мо - 9,6дБ мо |
| 19 | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1A | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1B | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1C | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2дБ мо - 9,6дБ мо |
| 1D | Рівень | 0 дБ ± 0,9дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 1F | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 20 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 21 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 22 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 23 | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 24 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 25 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 26 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 26 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 27 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.12.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 28 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 29 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 2A | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 2B | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з |  |
| 2C | U~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2D | U~ 406 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2E | U~ 609 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2F | U~ 813 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 30 | U~ 1014 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 31 | U~ 2030 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 32 | U~ 3045 Гц | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 33 | U~ 3248 Гц | Рівень -12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 34 | U~ 3451 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 35 | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 36 | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 37 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 38 | Рівень - | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 39 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3A | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 3b | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3C | Рівень | -28,8 дБ ? 31,1 дБ |
| 3D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3E | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 3F | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 40 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 41 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 42 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 43 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 44 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША | 76,2 дБ ? 57 дБ |
| 45 | ПЕРЕВІРКА ДИФФCИCТЕМЫ | -24,9 дБ ? 41,7 дБ |
| 46 | " " ПРИ ОБРИВІ | -6 дБ ? 14,7 дБ |

2.13 Спільна діагностика Б2ИМ і Б2ВМ ( 4 комплекти на Тэзе).

СЕГМЕНТ 47

Спільна діагностика Б2ИМ і Б2ВМ (діагностичний код комплекту-4), СЕГМЕНТ 47 занесений у таблицю 2.13.1

| Таблиця 2.13.1 Спільна діагностика Б2ЇМ і Б2ВМ (діагностичний код комплекту-4). СЕГМЕНТ 47 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
|  | ------------ -------------- |  |
| 1 | Сканування FF FF EE FF |  |
| 2 | Сканування FF FE EF(FE) FF |  |
| 3 | Сканування FE FF EF(FE) FF |  |
| 4 | Сканування FA FF EF(FE) FE(EF) |  |
| 5 | Сканування FC AC EF(FE) F9(9F) |  |
| 6 | Сканування FE AC EF(FE) FF |  |
| 7 | Сканування FC AE EF(FE) FF |  |
| 8 | Сканування FC FC EF(FE) FF |  |
| 9 | Сканування DE 8E E9(9E) D(DF) |  |
| A | Сканування 9E 8E EB(BE) F9(9F) |  |
| B | Сканування EE 8E EF(FE) B(BF) |  |
| C | Сканування EE AC EF(FE) B(BF) |  |
| D | Uбатареи = | -53,4 B ? 72.6 B |
| E | Uбатареи ~' | Не більш-125мв эфф |
| F | ВУЗОЛ ЗАНЯТТЯ ИК, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 4 B ? 9,6 В |
| 10 | ВУЗОЛ ЗАНЯТТЯ ИК ПО ПРОВОДУ "а" | 36 B ? 51,9 В |
| 11 | ВУЗОЛ ЗАНЯТТЯ ИК ПО ПРОВОДУ "b" | 36 B ? 51,9 В |
|  | НАПРУГА ВУЗЛА -43 кОм ИК И +220 кОм ВК, КРОКИ 12-13: |  |
| 12 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" |  |
| 13 | " " "b" | 36 В ? 47,7 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В , КРОКИ 14-2C |  |
| 14 | U~ 203 Гц ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | U~ 406 Гц " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 16 | U~ 609 Гц " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 17 | U~ 813 Гц " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 18 | U~ 1014 Гц " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 19 | U~ 2030 Гц " " | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 1A | U~ 3045 Гц " " | Рівень -12,9дБ мо - 9,6 дБ мо |

| Продовження таблиці 2.13.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1B | U~ 3248 Гц ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1C | U~ 3451 Гц " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1D | U~ 3654 Гц " " | Рівень -76,2 дБмо - 9,0 дБ мо |
| 1E | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 1F | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 20 | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 21 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 22 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 23 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 24 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 25 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 26 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 27 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 28 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 29 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 2A | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 2B | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 2C | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З , КРОКИ 2D-45 |  |
| 2D | U~ 203 Гц | Рівень –76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2E | U~ 406 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2F | U~ 609 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 30 | U~ 813 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 31 | U~ 1014 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 32 | U~ 2030 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 33 | U~ 3045 Гц | Рівень –11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 34 | U~ 3248 Гц | Рівень –12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 35 | U~ 3445 Гц | Рівень –12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 36 | U~ 3654 Гц | Рівень –76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 37 | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 38 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 39 | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 3A | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3B | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 3C | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3D | Рівень | -28,8 дБ ? 31,1 дБ |
| 3E | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3F | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |

| Продовження таблиці 2.13.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 40 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 41 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 42 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 43 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 44 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 45 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | 76,2 дБ ? 57 дБ |

2.14 Тестування   , СЕГМЕНТ 48

Тестування , СЕГМЕНТ 48  занесений у таблицю 2.14.1

| Таблиця 2.14.1. Тестування , СЕГМЕНТ 48 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | Небезпечний потенці |  |
| 1 | Uа = | 12 В |
| 2 | Ub = | 12 В |
|  | Вимір напруги на |  |
| 3 | Uа = | 0,3 В |
| 4 | Ub = | 0,6 В |
|  | Вимір R витоку проводів |  |
| 5 | R витоку "а" | >70 кОм |
| 6 | R витоку "b" | >70 кОм |
| 7 | Вимір опору між "а"і "b" | >70 кОм |
| 8 | Вимір ємності в мкф |  |

Примітка: При підключенні додаткового монітора до контролера того Б, у якому здійснюється діагностика устаткування, на екран дисплея виводиться діагностична інформація. Приклади роздруківок по комплектах , АК приведені в главі 3.

2.15 Тестування ДК-БКМ (ДК-БК1М). СЕГМЕНТ 49

Тестування ДК-БКМ (ДК-БК1М), СЕГМЕНТ 49  занесений у таблицю 2.15.1

| Таблиця 2.15.1. Тестування ДК-БКМ (ДК-БК1М) СЕГМЕНТ 49 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1 | U батареї = | -53,4 B ? 72.6 B |
| 2 | U батареї ~ | Не більш-125 мв эфф |
| 3 | ТС0 - усі реле выкл. |  |
| 4 | ТС1 - усі реле вкл. |  |
| 5 | ТС0 - реле прийому выкл. |  |
| 6 | ТС0 - реле передачі выкл. |  |
|  | Видача сигналу в |  |
| 7 | U~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 8 | U~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 9 | U~ 604 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| A | U~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| B | U~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| C | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| D | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| E | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| F | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 10 | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
|  | Видача сигналу в |  |
| 11 | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 12 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 13 | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 14 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 15 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 16 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 17 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 18 | Відношення с/ш при | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 19 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 1A | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 1B | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 1C | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.15.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1D | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 1F | Сигн тиші видача сигналу в | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з |  |
| 220 | U~ 203 Гц | Рівень –76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 21 | U~ 406 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 22 | U~ 604 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 23 | U~ 813 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 24 | U~ 1014 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 25 | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 26 | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 27 | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2дБ мо - 9,6дБ мо |
| 28 | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 29 | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2дБ мо - 9,6дБ мо |
|  | Рівні + відношення с/ш. Прийом сигналу з |  |
| 2A | Рівень | 0 дБ ? 0,9дБ |
| 2B | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2C | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 2D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2E | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 2F | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 30 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 31 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 32 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 33 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 34 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 35 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 36 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 37 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 38 | Сигн тиші, прийом сигналу з АЛ | - 76,2 дБ ? 57 дБ |

2.16 Тестування КМВМ. СЕГМЕНТ 4A

Тестування КМВМ. СЕГМЕНТ 4A  занесений у таблицю 2.16.1

Таблиця 2.16.1. Тестування КМВМ. СЕГМЕНТ 4A

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
|  | ЗП ЧТ |  |
| 1 | Сканування FF FF |  |
| 2 | Сканування 3F F7 (7F) |  |
| 3 | Сканування BF FF |  |
| 4 | Сканування 7F FF |  |
| 5 | Сканування 3F FF |  |
| 6 | Сканування 9D F5 (5F) |  |
| 7 | Сканування FD FD (DF) |  |
| 8 | Сканування 5D FF |  |
| 9 | Сканування BD FD (DF) |  |
| A | Сканування 9F FF |  |
| B | U батареї = | -53,4 B ? 72.6 B |
| C | U батареї ~ | Не більш-125 мв эфф |
|  | Відсутність потенціу: |  |
| D | Ua = | 0 B ? 3 В |
| E | Ub = | 0 B ? 3 В |
|  | Вимір вузла прийому номера: |  |
| F | Ua = | -15,9 B ? 27 В |
| 10 | Ub = | -33 B ? 51,9 В |
| 11 | Uв = вузол прийому номера і запиту АОН | -24 B ? 37,8 В |
| 12 | Uа = відсутність потенціу на пров. "a" | 0 B ?3 В |
|  | Видача сигналу в АЛ. |  |
| 13 | U~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | U~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | U~ 604 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 16 | U~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 17 | U~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 18 | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 19 | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1A | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1B | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1C | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
|  | Рівні + відношення с/ш.Видача сигналу в АЛ |  |
| 1D | Рівень | 0 B ? 0,9 дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1F | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 20 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |

Продовження таблиці 2.16.1

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 21 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 22 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 23 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 24 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 25 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 26 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 27 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 28 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 29 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 2A | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 2B | Сигн тиші, видача сигналу в ЧЕРВОНИЙ | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з АЛ |  |
| 2C | U~ 203 Гц | Рівень –76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2D | U~ 406 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2E | U~ 604 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2F | U~ 813 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 30 | U~ 1014 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 31 | U~ 2030 Гц | Рівень –12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 32 | U~ 3045 Гц | Рівень –12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 33 | U~ 3248 Гц | Рівень –13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 34 | U~ 3551 Гц | Рівень –13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 35 | U~ 3654 Гц | Рівень –76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
|  | Рівні + відношення с/ш. Прийом сигналу з АЛ |  |
| 36 | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 37 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 38 | Рівень | -9,3 дБ ? дБ |
| 39 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3A | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 3B | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3C | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 3D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3E | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 3F | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 40 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 41 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 42 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 43 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 44 | Сигн тиші, прийом сигналу з АЛ | - 76,2 дБ ? 57 дБ |
| 45 | Дифсистема з навантаженням. | -24,9 дБ ? 41,7 дБ |
| 46 | Дифсистема з обривом. | -6 дБ ? 14,7 дБ |

2.17 Тестування ЛСИМ. СЕГМЕНТ 4B

Тестування ЛСИМ, СЕГМЕНТ 4B занесений у таблицю 2.17.1

Таблиця 2.17.1. Тестування ЛСИМ. СЕГМЕНТ 4B

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 1 | U батареї = | -53,4 ? 72.6 B |
| 2 | U батареї ~ | Не більш-125 мв эфф |
|  | ЗП ЧТ ------- ------------------- |  |
| 3 | Сканування FF FF |  |
| 4 | Сканування FE FE (FD,FB,F7) |  |
| 5 | Перевірка розширника імпульсів (розширник включений): Сканування FE (FD,FB,F7) |  |
| 6 | Перевірка розширника імпульсів Сканування FF |  |
| 7 | Перевірка розширника імпульсів (розширник виключений) Сканування FF |  |
| 8 | Перевірка сканування FE "U" FE (FD,FB,F7) |  |
|  | Выдача сигна в |  |
| 9 | U~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| A | U~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| B | U~ 604 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| C | U~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| D | U~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБ мо |
| E | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| F | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 10 | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 11 | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 12 | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
|  | Рівні + відношення с/ш. Видача сигналу в АЛ. |  |
| 13 | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 14 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 15 | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 16 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |

Продовження таблиці 2.17.1

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 17 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 18 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 19 | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 1A | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1B | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 1C | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 1D | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 1F | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 20 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 21 | Сигн тиші, видача сигналу в АЛ. | - 76,2дБ ? 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з АЛ. |  |
| 22 | U~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 23 | U~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 24 | U~ 604 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 25 | U~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6дБ мо - |
| 26 | U~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 27 | U~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 28 | U~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 29 | U~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 2A | U~ 3551 Гц | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6дБ мо |
| 2B | U~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,6дБмо |
|  | Рівні + відношення с/ш. Прийом сигналу з АЛ |  |
| 2C | Рівень | 0 дБ ? 0,9 дБ |
| 2D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2E | Рівень | -9,3 дБ ? 10,8 дБ |
| 2F | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 30 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 31 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 32 | Рівень | -28,8 дБ ? 31,2 дБ |
| 33 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 34 | Рівень | -38,1 дБ ? 41,7 дБ |
| 35 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 36 | Рівень | -47,7 дБ ? 52,2 дБ |
| 37 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 38 | Рівень | -56,1 дБ ? 64,5 дБ |
| 39 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 3A | Сигн тиші, прийом сигналу з АЛ | - 76,2дБ ? 57дБ |

2.18 Тестування КШ2ИМ. СЕГМЕНТ 4C

(Діагностичний код комплекту 1).

Тестування КШ2ЇМ, СЕГМЕНТ 4C занесений у таблицю 2.18.1

| Таблиця 2.18.1 . Тестування КШ2ИМ, СЕГМЕНТ 4C |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
|  | ------ --------------------- |  |
| 1 | Сканування FF FF |  |
| 2 | Сканування E4 FD (F7,DF,7F) |  |
| 3 | " " F6 FF |  |
| 4 | " " F4 FF |  |
| 5 | " " EC FF |  |
| 6 | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 B- 72 6 В |
| 7 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш-125 мв эфф |
| 8 | ВІДСУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0 B– 2 B |
| 9 | ВІДСУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0 B– 2 B |
| A | ВИМІР ВУЗЛА ТРАНСЛЯЦІЇ НОМЕРА, ВУЗЛА "1 кОм" РЕЛЕ К1, К2, К3, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -12 B– 19,8 B |
| B | ВИМІР ВУЗЛА ТРАНСЛЯЦІЇ НОМЕРА, ВУЗЛА "1 кОм" РЕЛЕ К1, К2, К3, НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b” | -42 B – 57 B |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 0C-0E:" |  |
| C | СИГН 1014 Гц,ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 B – 0,5 В |
| D | " " " " :” "b" | 0,225 B – 0,5 В |
| E | РІЗНИЦЯ НАПРУГ МІЖ ПРОВОДАМИ "a" И "b" | 0,0 B - 0,1 В |
| F |  |  |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА В АЛ, ШАГИ 10-28 |  |
| 10 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -22,5 B – 76,2 B |
| 11 | СИГН 406 Гц, " “ | -21,9 B – 24,9 B |
| 12 | СИГН 604 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 13 | СИГН 813 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 14 | СИГН 1014 Гц, " “ | -21,9 B – 23,7 B |
| 15 | СИГН 2030 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 16 | СИГН 3045 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 17 | СИГН 3248 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -21,9 B – 23,7 B |
| 18 | СИГН 3451 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -23,7 B – 25,2 B |
| 19 | СИГН 3654 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -29,1 B – 76,2 B |
| 1A | РІВЕНЬ | -12 B – 11,5 B |
| 1B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 1C | РІВЕНЬ | -21,6 B – 23,7 B |

Продовження таблиці 2.18.1

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 1D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 1E | РІВЕНЬ | -31,5 B – 33,6 B |
| 1F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 20 | РІВЕНЬ | -42 B – 44,1 B |
| 21 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 18 B – 72,6 B |
| 22 | РІВЕНЬ | -51,6 B – 54,6 B |
| 23 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 B – 76,2 B |
| 24 | РІВЕНЬ | -60 B – 66 B |
| 25 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 B – 76,2 B |
| 26 | РІВЕНЬ | 68,7 B – 75,3 B |
| 27 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 28 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША | -57 B – 76,2 B |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 29-41: |  |
| 29 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -13,8 B – 76,2 B |
| 2A | СИГН 406 Гц, " " | -13,8 B – 16,2 B |
| 2B | СИГН 609 Гц, " " | -13,8 B – 16,2 B |
| 2C | СИГН 813 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 2D | СИГН 1014 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 2E | СИГН 2030 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 2F | СИГН 3045 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 30 | СИГН 3248 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 31 | СИГН 3451 Гц, " " | -14,7 B – 17,1 B |
| 32 | СИГН 3654 Гц, " " | -21 B – 76,2 B |
| 34 | РІВЕНЬ | -3,6 B – 5,4 B |
| 35 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 36 | РІВЕНЬ | -13,8 B – 15,6 B |
| 37 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 38 | РІВЕНЬ | -23,7 B – 25,5 B |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3A | РІВЕНЬ | -33 B – 36 B |
| 3B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3C | РІВЕНЬ | -42,9 B – 46,5 B |
| 3D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 14,1 B – 76,2 B |
| 3E | РІВЕНЬ | -54 B – 59,7 B |
| 3F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 4,2 B – 76,2 B |
| 40 | РІВЕНЬ | -61,5 В – 67,5 B |
| 41 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 42 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША | -57 B – 76,2 B |
|  | ПЕРЕВІРКА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ, КРОКИ 42,43: |  |
| 43 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА | -24,6 дБ – 60 дБ |
| 44 | " " ПРИ ОБРИВІ | -6 дБ – 14,7 дБ |

2.19 Тестування КШ2ВМ . СЕГМЕНТ 4D

(Діагностичний код комплекту-1).

Тестування КШ2ВМ, СЕГМЕНТ 4D занесений у таблицю 2.19.1

| Таблиця 2.19.1 . Тестування КШ2BМ, СЕГМЕНТ 4D |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1 | СТАН ТC "1" |  |
| 2 | " " |  |
| 3 | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 B – 72,6 B |
| 4 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш-125 мв эфф |
|  | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТИЙ, КРОКИ 05-07: |  |
| 5 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -38,8 B – 45,6 B |
| 6 | " НА ПРОВОДІ "b" | -21 B – 30 B |
| 7 | СТАН ТC "0" |  |
|  | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТИЙ, РЕЖИМ ПЕРЕПОЛЮCОВКИ, КРОКИ 08-0A |  |
| 8 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -21 B – 30 B |
| 9 | " НА ПРОВОДІ "b" | -38,8 B – 45,6 B |
| A | СТАН ТС "0" |  |
| A | СТАН ТС "0" |  |
|  | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТИЙ, РЕЖИМ БЛОК., КРОКИ 0B-0D |  |
| B | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0 B – 2 B |
| C | " НА ПРОВОДІ "b" | 0 B – 2 B |
| C | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0 B – 2 B |
| D | СТАН ТC "1" |  |
| E | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТЬ ЧЕРЕЗ 20 кОм, СТАН ТC "1 |  |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, КРОКИ 0F-11: |  |
| F | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 B - 0,5 В |
| 10 | " " " " " "b" | 0,225 B - 0,5 В |
| 11 | РІЗНИЦЯ НАПРУГ МІЖ ПРОВОДАМИ "a" И "b " | 0,0 B - 0,1 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, КРОКИ 13-2B |  |
| 13 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -22,5 B – 76,2 B |
| 14 | СИГН 406 Гц, " " | -21,9 B – 24,9 B |
| 15 | СИГН 609 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 16 | СИГН 813 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 17 | СИГН 1014 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 18 | СИГН 2030 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 19 | СИГН 3045 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1A | СИГН 3248 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1B | СИГН 3451 Гц, " " | -23,7 B – 25,2 B |
| 1C | СИГН 3654 Гц, " " | -29,1 B – 76,2 B |
| 1D | РІВЕНЬ | -12 B – 11,5 B |

| Продовження таблиці 2.19.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1E | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 1F | РІВЕНЬ - | -21,6 B – 23,7 B |
| 20 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 21 | РІВЕНЬ - | -31,5 B – 33,6 B |
| 22 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 23 | РІВЕНЬ - | -42 B – 44,1 B |
| 24 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 18 B – 72,6 B |
| 25 | РІВЕНЬ | -51,6 B – 54,6 B |
| 26 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 B – 76,2 B |
| 27 | РІВЕНЬ | -60 B – 66 B |
| 28 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 B – 76,2 B |
| 29 | РІВЕНЬ | 68,7 B – 75,3 B |
| 2A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 2B | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША | -57 B – 76,2 B |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 2C-44: |  |
| 2C | СИГН 203 Гц,ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -13,8 B – 76,2 B |
| 2D | СИГН 406 Гц, " " | -13,8 B – 16,2 B |
| 2E | СИГН 609 Гц, " " | -13,8 – 16,2 B |
| 2F | СИГН 813 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 30 | СИГН 1014 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 31 | СИГН 2030 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 32 | СИГН 3045 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 33 | СИГН 3248 Гц, " " | -13,5 B– 15 B |
| 34 | СИГН 3451 Гц, " " | -14,7 B – 17,1 B |
| 35 | СИГН 3654 Гц, " " | -21 B – 76,2 B |
| 36 | РІВЕНЬ | -3,6 B – 5,4 B |
| 37 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 38 | РІВЕНЬ | -13,8 B – 15,6 B |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3A | РІВЕНЬ | -23,7 B – 25,5 B |
| 3B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3C | РІВЕНЬ | -33 B – 36 B |
| 3D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3E | РІВЕНЬ | -42,9 B – 46,5 B |
| 3F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 40 | РІВЕНЬ | -54 B – 59,7 B |
| 41 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 4,2 B – 76,2 B |
| 42 | РІВЕНЬ - | -61,5 B – 67,5 B |
| 43 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 44 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 B – 76,2 B |
|  | ПЕРЕВІРКА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ, КРОКИ 45,46: |  |
| 45 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА | -24 ,9 B – 54,3 B |
| 46 | " " ПРИ ОБРИВІ. | -6 B – 14,7 B |

2.20 Спільна діагностика КШ2ИМ і КШ2ВМ.

СЕГМЕНТ 4E

(Діагностичний код комплекту-1).

Спільна діагностика КШ2ИМ і КШ2ВМ, СЕГМЕНТ 4E занесений у таблицю 2.20.1

| Таблиця 2.20.1 . Спільна діагностика КШ2ИМ і КШ2ВМ., СЕГМЕНТ 4E |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | СКАНУВАННЯ, КРОКИ 01-0B |  |
|  | ЗП ЧТ …..-------…....--------------------------------------------- |  |
| 1 | ИК ВК ИК ВК |  |
| 2 | FF, FF AA, FF |  |
| 3 | FF, FE AB (AE, BA, EA), FF |  |
| 4 | FE, FF AB ( " " ), FF |  |
| 5 | FA, FF AB ( " " ), FE (FD, FB, F7) |  |
| 6 | FA, FF AB ( " " ), FE (FD, FB, F7) |  |
| 7 | FC, FF AB ( " " ), FE (FD, FB, F7) |  |
| 8 | E6, FF AB ( " " ), FE (FD, FB, F7) |  |
| 9 | E6, FB A9 ( A6, 9A, 6A ), FE (FD, FB, F7) |  |
| A | C6, FB AB (AE, BA, EA ), FF |  |
| B | F6, FB AB (AE, BA, EA), FF |  |
| C | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 B - 72.6 B |
| D | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш-125 мв эфф |
|  | ВИМІР ВУЗЛА КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО ИК, КРОКИ 0E-0F |  |
| E | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -46,8 B – 66,9 B |
| F | " " " “b” | -5,4 B - 8,7 B |
| 10 | ВИМІР ВУЗЛА 300 ОМ У ИК,НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -27,6 B – 39,9 B |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, КРОКИ 11-29: |  |
| 11 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 12 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 13 | СИГН 609 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 16 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 17 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 18 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 19 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 1A | СИГН 3654 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБмо - 9,6 дБ мо |
| 1B | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |

| Продовження таблиці 2.20.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 1C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1D |  | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 1E |  | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1F | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 20 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 21 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ – 31,2 дБ |
| 22 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 23 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ – 41,740,5 дБ |
| 24 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 25 | РІВЕНЬ | -47,7 дБ – 52,2 дБ |
| 26 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 27 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ – 64,5 дБ |
| 28 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 29 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | - 76,2дБ ± 57дБ |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 2A-42: |  |
| 2A | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2B | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2C | СИГН 609 Гц " “ | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2D | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2E | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 2F | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 30 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 31 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 32 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 33 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 34 | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 35 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 36 | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 37 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 38 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ – 21 дБ |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3A | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,1 дБ |
| 3B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 3C | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 3D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 3E | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 3F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 40 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 41 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 42 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | 76,2 дБ – 57 дБ |

2.21 Тестування  KДКM, таблиця несправностей ,

###### СЕГМЕНТ 4F

Тестування  KДКM, таблиця несправностей , СЕГМЕНТ 4F занесений у таблицю 2.21.1

Набір директиви :

ТО 31,Nпакета,5,режим,N поч.,N кін.-

Таблиця  2.21.1. Тестування  KДКM, таблиця несправностей , СЕГМЕНТ 4F

| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| --- | --- | --- |
| 01 | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 В- 72.6 В |
| 02 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш-125 мв эфф |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ, КРОКИ 03-07: |  |
| 03 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | Uб – 1,2 В…Uб +1,2 В |
| 04 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | -0,6 B….+0,6 B |
| 05 | СТАН ТС ШЛЕЙФ "1" |  |
| 06 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | Не більш 100 мв |
| 07 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | Не більш 100 мв |
|  | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТИЙ, КРОКИ 08-0E: |  |
| 08 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | -(1,7+(Uб)(0,001) В-(3+(Uб)(0,001) В |
| 09 | СТАН ТС ШЛЕЙФ "0" |  |
| 0A | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | -(16,5+(Uб)(0,1) В…-(30+(Uб)(0,01)В |
| 0B | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | -(6,6+(Uб)(0,04) В…-(15+(Uб)(0,04)В |
| 0C | СТАН ТС ШЛЕЙФ "0" |  |
| 0D | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | Не більш 75 мв |
| 0E | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | Не більш 75 мв |
|  | ШЛЕЙФ ЗАМКНУТИЙ, РЕЖИМ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ, КРОКИ 0F-10: |  |
| 0F | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | -(16,5+(Uб)(0,04) В..-(15+(Uб)(0,04) В |
| 10 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | -(16,5+(Uб)(0,1)В…-(30+(Uб)(0,1) В |
|  | ДІАГНОСТИКА ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ, КРОКИ 11-13 |  |
| 11 | НАПРУГА ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ | 80 В ( 105 В |
| 12 | СТАН ТC ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ "1" |  |
| 13 | СТАН ТC ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ "0" |  |

| Продовження Таблиці 2.21.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ДІАГНОСТИКА ПРОВОДУ "е", КРОКИ 14-19: |  |
| 14 | СТАН ТC ПУЛЬТА "1" |  |
| 15 | СТАН ТC ПУЛЬТА "1" |  |
| 16 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" | Uб – 1,2 В…Uб +1,2 В |
| 17 | " " " | -1,48 В – 2,5 В |
| 18 | СТАН ТC ПУЛЬТА "0 |  |
| 19 | " " " "1" |  |
|  | ДІАГНОСТИКА ПРОВОДІВ "е" И "f", КРОКИ 1A-23: |  |
| 1A | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "е" | Uб – 1,2 В…Uб +1,2 В |
| 1B | " " " "f" | – 0,6 В…+0,6У |
| 1C | " " " "e" | – 19,8 В - 27,9 В |
| 1D | " " " "f" | -11,1 В – 1,4 B |
| 1E | " " " "e" | -9,6 В – 13,8 B |
| 1F | " " " "f" | -1,4 В– 2 B |
| 20 | СТАН ТC ПУЛЬТА "0" |  |
| 21 | " ‘ " " "1" |  |
| 22 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "e" | Uб – 1,2В…Uб +1,2В |
| 23 | " " " "f" | – 0,6 В…+0,6У |
|  | ПРОВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ, ШАГИ 24-26: |  |
| 24 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 В- 0,5 В |
| 25 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0,225 В - 0,5 В |
| 26 | РІЗНИЦЯ НАПРУГ НА ПРОВОДАХ "a" И "b" | 0,0 В - 0,1 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, КРОКИ 27-3F: |  |
| 27 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 28 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 29 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2A | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2B | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2C | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2D | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2E | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2F | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 30 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 31 | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 32 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 33 | РІВЕНЬ | -9,3 дБ – 10,8 дБ |

| Продовження Таблиці 2.21.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 34 | ВІДНОШЕННЯС/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 35 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 36 | ВІДНОШЕННЯ СШ | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 37 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 38 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 39 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ – 41,7 дБ |
| 3A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 3B | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 3C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 3D | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 3E | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 ?76,2 дБ |
| 3F | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2дБ + - 57дБ |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 40-58 |  |
| 40 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2дБ мо - 9,0дБ мо |
| 41 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 42 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 43 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 44 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 45 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 46 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 47 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -12,3дБ мо - 9,0дБ мо |
| 48 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -12,9дБ мо - 9,0дБ мо |
| 49 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2дБ мо - 9,0дБ мо |
| 4A | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 4B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 4C | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8дБ |
| 4D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 4E | РІВЕНЬ | -19,2 дБ - 21дБ |
| 4F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 50 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,1дБ |
| 51 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 52 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7дБ |
| 53 | ВІДНОШЕННЯС/Ш | 15 дБ ? 76,2дБ |
| 54 | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2дБ |
| 55 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2дБ |
| 56 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5дБ |
| 57 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш ПРИ | 1,8 дБ ? 76,2дБ |
| 58 | РІВЕНЬ ТИШІ | 76,2 дБ - 57дБ |
| 59 | ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ, НАПРУГА ДИФ | -16,2 дБ - 76,2 дБ |

2.22 Тестування С , таблиця несправностей..

СЕГМЕНТ 50

(Діагностичний код комплекту -F)

Тестування С , таблиця несправностей., СЕГМЕНТ 50, занесені в таблицю .2.22.1

| Таблиця 2.22.1 . Тестування С , таблиця несправностей., СЕГМЕНТ 50 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ПЕРЕВІРКА РЕЛЕ "К1" І НОМЕРОНАБИРАЧА, КРОКИ 01-02 |  |
| 01 | НАПРУГА НА ПРОВ. "b", НОМЕРОНАБИРАЧ ВКЛ | -1,06 В– 1,28 В(280 Ом – 360 Ом) |
| 02 | НАПРУГА НА ПРОВ. "b", НОМЕРОНАБИРАЧ ВИКЛ | ( -18 В ( 320 кОм |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ, КРОКИ 03-08: |  |
| 03 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а", SAL ВИКЛ. | різниця не ( ( 0,6 В |
| 04 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b", SAL ВИКЛ | різниця не ( ( 0,6 В |
| 05 | " " " "a", SAL ВКЛ | різниця не ( ( 0,6 В |
| 06 | " " " "b", SAL ВКЛ | різниця не ( ( 0,6 В |
| 07 | СТАН ТC "0" |  |
| 08 | СТАН ТC ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ "0" |  |
|  | НОМЕРОНАБИРАЧ ВКЛЮЧЕНИЙ,"К1" ВКЛЮЧЕНО, КРОКИ 09-0B: |  |
| 09 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “b” | -9,9 В– 19,8 В |
| 0A | НАПРУГА НА ПРОВОДІ “a” | -(Uв +(3,9 (6,9) В |
| 0B | СТАН ТС "1" |  |
|  | МОВНІ ЛАНЦЮГИ ВКЛЮЧЕНІ, КРОКИ 0C-0D |  |
| 0C | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -9,9 В– 19,8 В |
| 0D | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" ПЕРЕВІРКА ТОЧКИ СКАНУВАННЯ ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ | -(Uв +(9 ( 15)В |
| 0E | СТАН ТC ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ "1" |  |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, КРОКИ 0F-18: |  |
| 0F | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 10 | СИГН 406 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 11 | СИГН 609 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 12 | СИГН 813 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 13 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 16 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 17 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 18 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |

| Продовження Таблиці 2.22.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 19-22: |  |
| 19 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1A | СИГН 406 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1B | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1C | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1D | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1E | СИГН 2030 Гц “ “ | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 1F | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 20 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 21 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 22 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 23 | ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ, НАПРУГА ДИФ | -16,2 дБ – 76,2 дБ |

2.23 Тестування ДКБК, таблиця несправностей

СЕГМЕНТ 51

Тестування ДКБК, таблиця несправностей СЕГМЕНТ 51, занесений у таблицю 2.23.1

(Двухчастотный діагностичний код комплекту-8, частоти 1200+1600 ГЦ)

| Таблиця 2.23.1. Тестування ДКБК, таблиця несправностей СЕГМЕНТ 51 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 01 | НАПРУГА БАТАРЕЇ |  |
| 02 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ |  |
| 03 | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ |  |
| 04 | КОНТРОЛЬ ТОЧКИ 1600 Гц, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНЕ |  |
| 05 | КОНТРОЛЬ ТОЧКИ 1600 Гц, РЕЛЕ ПРИЙОМУ ВИКЛЮЧЕНЕ |  |
| 06 | КОНТРОЛЬ ТОЧКИ 1200 ГЦ,РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНЕ |  |
| 07 | " " " " ВИКЛЮЧЕНО |  |
| 08 | КОНТРОЛЬ ТОЧКИ (1200+1600)ГЦ, РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНЕ |  |
| 09 | " " " " " ВИКЛЮЧЕНО |  |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ,КРОКИ 0A-22 |  |
| 0A | СИГН 203 ГЦ, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2дБмо - 9,6 дБмо |
| 0B | СИГН 406 ГЦ, " " | Рівень -12,6дБмо - 9,6 дБмо - |
| 0C | СИГН 609 ГЦ, " " | Рівень -12,6дБмо - 9,6 дБмо - |
| 0D | СИГН 813 ГЦ, " " | Рівень -12,6дБмо - 9,6дБмо - |

| Продовження Таблиці 2.23.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 0E | СИГН 1014 Гц, , " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0F | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 10 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 11 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 12 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 13 | СИГН 3654 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9дБ |
| 15 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 16 | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 17 | ОТНО ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 18 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 19 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1A | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 1B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1C | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 1D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 1E | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 1F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 20 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 21 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 22 | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2 дБ + - 57 дБ |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 23-3B: |  |
| 23 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 24 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 25 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 26 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 27 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 28 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 29 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2A | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2B | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2C | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2D | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 2E | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 2F | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 30 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 31 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 32 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 33 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 34 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |

| Продовження Таблиці 2.23.1 |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється | Поріг перевірки |
| 35 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 36 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 37 | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 38 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 39 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 3A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 3B | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2 дБ + - 57 дБ |

2.24 Тестування приймача 2 з 8

(коли передача йде по ОКС). СЕГМЕНТ 53.

Тестування приймача 2 із 8 (коли передача йде по ОКС), СЕГМЕНТ 53, занесений у таблицю 2.24.1.

| Таблиця 2.24.1 Тестування приймача 2 із 8 (коли передача йде по ОКС), СЕГМЕНТ 53. |
| --- |
| Крок | Параметр, що перевіряється |
| 01 | ТЕСТ 1 |
| 02 | F0 |
| 03 | F1 |
| 04 | F2 |
| 05 | F4 |
| 06 | F5 |
| 07 | F6 |
| 08 | F8 |
| 09 | F9 |
| 0A | FA |
| 0B | FD |
| 0C | F3 |
| 0D | F7 |
| 0E | FB |
| 0F | FF |
| 10 | FC |
| 11 | FE |
| 12 | ТЕСТ 2: опитування інших приймачів на спраювання. Очікуваний результат: E0 |

2.25 Діагностика ЛКИ4. СЕГМЕНТ 54

Діагностика ЛКИ4. СЕГМЕНТ 54 занесений у таблицю 2.25.1

| Таблиця 2.25.1 Діагностика ЛКИ4. СЕГМЕНТ 54 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
| 01 | Uбатареи = | -53,4 В – 72,6 B |
| 02 | Uбатареи ~ | Не більш 125 мв |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ |  |
| 03 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Uб – 1,2 B…Uб + 1,2 B |
| 04 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -0,6 B…+0,6 B |
| 05 | ТС:1 |  |
| 06 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 100 мв |
| 07 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 100 мв |
|  | ШЛЕЙФ В АКТ ЗАМКНУТИЙ |  |
| 08 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -(15,3+? Ub? ( 0,1) В.(.-(30+? Ub? ( 0,1)В |
| 09 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -(5,4+? Ub? ( 0,04) В(.-(15+? Ub? (0,04)В |
| 0A | СТАН ТС:0 |  |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИКЛИЧНОГО СИГНАЛУ |  |
| 0B | СТАН ТС:1 |  |
| 0C | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 100 мв |
| 0D | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 100 мв |
| 0E | СТАН ТС:1 |  |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ НА РОЗМОВНИХ ПРОВОДАХ: |  |
| 0F | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 В- 0,5 В |
| 10 | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0,225 В - 0,5 В |
| 11 | РІЗНИЦЯ НАПРУГ НА ПРОВОДАХ "a" И "b" | 0,0 В - 0,1 В |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ: |  |
| 12 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 13 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 14 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 15 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 16 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 17 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 18 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 19 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |

| Продовження таблиці 2.25.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
| 1A | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1B | СИГН 3654 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 1C | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 1D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 1E | РІВЕНЬ | -9,3 дБ – 10,8 дБ |
| 1F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 20 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 21 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 22 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 23 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 24 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ – 41,7 дБ |
| 25 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 26 | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 27 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 28 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 29 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 ?76,2 дБ |
| 2A | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2дБ + - 57дБ |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ |  |
| 2B | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2дБ мо - 9,0дБ мо |
| 2C | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 2D | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 2E | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 2F | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 30 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 31 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -11,7дБ мо - 9,0дБ мо |
| 32 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -12,3дБ мо - 9,0дБ мо |
| 33 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -12,9дБ мо - 9,0дБ мо |
| 34 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2дБ мо - 9,0дБ мо |
| 35 | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 36 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 37 | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8дБ |
| 38 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 39 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ - 21дБ |
| 3A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 3B | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,1дБ |
| 3C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2дБ |
| 3D | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7дБ |
| 3E | ВІДНОШЕННЯС/Ш | 15 дБ ? 76,2дБ |
| 3F | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2дБ |

| Продовження таблиці 2.25.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
| 40 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2дБ |
| 41 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5дБ |
| 42 | ВІДНОШЕННЯС/Ш ПРИ | 1,8 дБ ? 76,2дБ |
| 43 | РІВЕНЬ ТИШІ | 76,2 дБ - 57дБ |
| 44 | ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ, НАПРУГА ДИФ | -16,2 дБ - 76,2 дБ |
| 45 | КОНТРОЛЬ ВИХІДНОГО |  |
| 46 | ПЕРЕВІРКА ПРИЙМАЧА _ ПЕРЕДАВАЧА |  |
| 47 | ПЕРЕВІРКА ПРОВОДУ "D" |  |
| 48 | КОНТРОЛЬ ВИХІДНОГО |  |

2.26 Діагностика ЛКВ4. СЕГМЕНТ 55

Діагностика ЛКВ4, СЕГМЕНТ 55, занесений у таблицю 2.26.1

| Таблиця 2.26.1 Діагностика ЛКВ4. СЕГМЕНТ 55 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
|  | ЗП ЧТ |  |
| 01 | Самодіагностика FF FF |  |
| 02 | - " 78 F9 |  |
| 03 | " 7A FF |  |
| 04 | " 7C FF |  |
| 05 | " 71 F9 |  |
| 06 | " 79 FF |  |
| 07 | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 В- 72.6 В |
| 08 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш-125 мв эфф |
|  | Напруга вузлів ( 1кОм при 600 Ом |  |
| 09 | Uа = | - (18,9 ( 28,8) В |
| 0A | U b = | - (33 ( 45) В |
|  | Напруга вузлів ( 1кОм при 20 кОм |  |
| 0B | Uа = | - (2,76 ( 6,6) В |
| 0C | U b = | - (48 ( 68,1) В |

| Продовження таблиці 2.26.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
|  | Напруга вузлів ( 1кОм при 600 Ом, К2 вкл. |  |
| 0D | Uа = | - (33 ( 45) В |
| 0E | Ub = | - (18,9 ( 28,8 В) |
|  | Напряжение узлов ( 1кОм при 20 Ом, К2 вкл. |  |
| 0F | Uа = | - (48 ( 68,1) В |
| 10 | Ub = | - (2,76 ( 6,6) В |
| 11 | Перевірка приймача – передавача |  |
|  | Перевірка симетрії |  |
| 12 | Uа ( | 0,225 – 0,5 В |
| 13 | Ub ( | 0,225 – 0,5 В |
| 14 | Uа ( - U b ( | ( 100 мв |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ |  |
| 15 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -22,5 B – 76,2 B |
| 16 | СИГН 406 Гц, " " | -21,9 B – 24,9 B |
| 17 | СИГН 609 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 18 | СИГН 813 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 19 | СИГН 1014 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1A | СИГН 2030 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1B | СИГН 3045 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1C | СИГН 3248 Гц, " " | -21,9 B – 23,7 B |
| 1D | СИГН 3451 Гц, " " | -23,7 B – 25,2 B |
| 1E | СИГН 3654 Гц, " " | -29,1 B – 76,2 B |
| 1F | РІВЕНЬ | -12 B – 11,5 B |
| 20 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 21 | РІВЕНЬ - | -21,6 B – 23,7 B |
| 22 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 23 | РІВЕНЬ - | -31,5 B – 33,6 B |
| 24 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 72,6 B |
| 25 | РІВЕНЬ - | -42 B – 44,1 B |
| 26 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 18 B – 72,6 B |
| 27 | РІВЕНЬ | -51,6 B – 54,6 B |
| 28 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 B – 76,2 B |
| 29 | РІВЕНЬ | -60 B – 66 B |
| 2A | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 B – 76,2 B |
| 2B | РІВЕНЬ | 68,7 B – 75,3 B |
| 2C | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 2D | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША | -57 B – 76,2 B |

| Продовження таблиці 2.26.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
|  | ПРИЙОМ СИГНАЛУ З АЛ, КРОКИ 2C-44: |  |
| 2E | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | -13,8 B – 76,2 B |
| 2F | СИГН 406 Гц, " " | -13,8 B – 16,2 B |
| 30 | СИГН 609 Гц, " " | -13,8 – 16,2 B |
| 31 | СИГН 813 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 32 | СИГН 1014 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 33 | СИГН 2030 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 34 | СИГН 3045 Гц, " " | -13,5 B – 15 B |
| 35 | СИГН 3248 Гц, " " | -13,5 B– 15 B |
| 36 | СИГН 3451 Гц, " " | -14,7 B – 17,1 B |
| 37 | СИГН 3654 Гц, " " | -21 B – 76,2 B |
| 38 | РІВЕНЬ | -3,6 B – 5,4 B |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3A | РІВЕНЬ | -13,8 B – 15,6 B |
| 3B | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3C | РІВЕНЬ | -23,7 B – 25,5 B |
| 3D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 3E | РІВЕНЬ | -33 B – 36 B |
| 3F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 40 | РІВЕНЬ З/ | -42,9 B – 46,5 B |
| 41 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 B – 76,2 B |
| 42 | РІВЕНЬ | -54 B – 59,7 B |
| 43 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 4,2 B – 76,2 B |
| 44 | РІВЕНЬ - | -61,5 B – 67,5 B |
| 45 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 0,6 B – 76,2 B |
| 46 | РІВЕНЬ СИГНАЛУ "ТИША" | -57 B – 76,2 B |
|  | ПЕРЕВІРКА ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: |  |
| 47 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІЙНА | -24 ,9 B – 54,3 B |
| 48 | НАПРУГА ДИФЕРЕНЦІЙНА ПРИ ОБРИВІ. | -6 B – 14,7 B |

2.27 Діагностика ЛКВ - А. СЕГМЕНТ 55

Діагностика ЛКВ - А, СЕГМЕНТ 55, занесений у таблицю 2.27.1

| Таблиця 2.27.1 Діагностика ЛКВ - А. СЕГМЕНТ 55 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що замірюється | Поріг перевірки |
| 01 | Напруга батареї | 53,4 ( 72,6 (В) |
| 02 | Перемінна напруга | 0 ( 125 (мв) |
|  | Перевірка вихідного стану |  |
| 03 | Напруга на проводі "а" | Uбатареи ( 1,2 |
| 04 | Напруга на проводі "b" | 0 ( 0,6 (В) |
| 05 | Стан точки сканування | ТС 1 |
| 06 | Перемінна напруга на проводі "а" | 0 ( 100 (мв) |
| 07 | Перемінна напруга на проводі "b" | 0 ( 100 (мв) |
|  | Напруга при замкнутому шлейфі |  |
| 08 | Напруга на проводі "а" | 19,2 ( 36(В) |
| 09 | Напруга на проводі "b" | 6,9 ( 7,7(В) |
| 0A | Стан точки сканування | ТС 0 |
|  | Перевірка симетрії |  |
| 0B | Перемінна напруга на проводі "а" | 225 ( 500(мв) |
| 0C | Перемінна напруга на проводі "b" | 225 ( 500(мв) |
| 0D | Різниця між проводами "а" і "b" | 0 ( 100(мв) |
|  | Передача сигналу в АЛ |  |
| 0E | U ~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 0F | U ~ 406 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 10 | U ~ 609 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 11 | U ~ 813 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо - |
| 12 | U ~ 1014 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо |
| 13 | U ~ 2030 Гц | Рівень -12,6 дБмо - 9,6 дБмо |
| 14 | U ~ 3045 Гц | Рівень -12,9 дБмо - 9,6 дБмо |
| 15 | U ~ 3248 Гц | Рівень -13,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 16 | U ~ 3451 Гц | Рівень -13,8 дБмо - 9,6 дБмо |
| 17 | U ~3654 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,6 дБмо |
| 18 | Рівень | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 19 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 1A | Рівень | -9,3 дБ – 10,8 дБ |
| 1B | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1C | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 1D | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1E | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.27.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
| 1F | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 20 | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 21 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 22 | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 23 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 24 | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 25 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 26 | Рівень тиші | - 76,2 дБ ( 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з АЛ |  |
| 27 | U ~ 203 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,0 дБмо |
| 28 | U ~ 406 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 29 | U ~ 604 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2A | U ~ 813 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2B | U ~ 1014 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2C | U ~ 2030 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2D | U ~ 3045 Гц | Рівень -11,7 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2E | U ~ 3248 Гц | Рівень -12,3 дБмо - 9,0 дБмо |
| 2F | U ~ 3551 Гц | Рівень -12,9 дБмо - 9,0 дБмо |
| 30 | U ~ 3654 Гц | Рівень -76,2 дБмо - 9,0 дБмо |
| 31 | Рівень | 0 дБ ±0,9 дБ |
| 32 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 33 | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 34 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 35 | Рівень | -19,2 дБ – 21 дБ |
| 36 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 37 | Рівень | -28,8 дБ - 31,1 дБ |
| 38 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 39 | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 3A | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 3B | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 3C | Відношення с/ш | 9 дБ ?76,2 дБ |
| 3D | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 3E | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 3F | Сигн тиші | 76,2 дБ – 57 дБ |
| 40 | Перевірка дифсистеми | не менш 16,2 дБ |
| 41 | Контроль вихідного стану | 0FF h |

2.28 Тестування ТАК. Таблиця несправностей. СЕГМЕНТ 57

Тестування ТАК. (Таксофон АК з типом  абонентської лінії 2,3,4). Таблиця несправностей, СЕГМЕНТ 57, занесений у таблицю 2.28.1

Набір директиви не зежить від типу абонентської лінії:

ТО 31,Nпакета,1,режим,N АК поч.,N АК кін.-

У директиві одночасно можна замовляти перевірку звичайних АК і ТАК-ов. Алгоритм перевірки визначається типом абонентської лінії.

| Таблиця 2.28.1 Тестування ТАК. Таблиця несправностей СЕГМЕНТ 57 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що замірюється | Поріг перевірки |
| 01 | НАПРУГА БАТАРЕЇ | -53,4 В – 72,6 B |
| 02 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА БАТАРЕЇ | Не більш 125 мв |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ, КРОКИ 03-08: |  |
| 03 | ТЕСТ CCL | Тип 00000011 |
| 04 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Uб – 1,2 B…Uб + 1,2 B |
| 05 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -0,6 B…+0,6 B |
| 06 | СТАН ТС:1 |  |
| 07 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 100 мв |
| 08 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 100 мв |
|  | ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ, РЕЖИМ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ, КРОКИ 09-0D |  |
| 09 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "а" | -0,6 B…+0,6 B |
| 0A | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Uб – 1,2 B…Uб + 1,2 B |
| 0B | СТАН ТС:1 |  |
| 0C | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 100 мв |
| 0D | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 100 мв |
| 0E | ШЛЕЙФ В АКТ ЗАМКНУТИЙ, КРОКИ 0E-14: НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -(1,7+? Ub? 0,01 В..(3+? Ub? 0,01) В |
| 0F | СТАН ТС:0 |  |
| 10 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -(15,3+/ Ub/ 0,04 B..-(15+? Ub? 0,04) В |
| 11 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -(15,4+? Ub? 0,04 B..-(15+? Ub? 0,04)В |
| 12 | СТАН ТС:0 |  |

| Продовження таблиці 2.28.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що замірюється | Поріг перевірки |
| 13 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 75 мв |
| 14 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 75 мв |
|  | ШЛЕЙФ В АКТ ЗАМКНУТИЙ, РЕЖИМ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ КРОКИ 15-19: |  |
| 15 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | -(5,4+/ Ub/ 0,04 B..-(15+? Ub? 0,04) В |
| 16 | НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | -(15,3+? Ub? 0,1 B..-(30+? Ub? 0,1) В |
| 17 | СТАН ТС:0 |  |
| 18 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | Не більш 75 мв |
| 19 | ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | Не більш 75 мв |
| 1A | ПЕРЕВІРКА РЕЛЕ К1,К2, К3 - НАПРУГА НА ПРОВОДІ " b" | 0,42 B…-0,66B |
|  | ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ АКТ, КРОКИ 1B-1D: |  |
| 1B | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "a" | 0,225 В - 0,5 В |
| 1C | СИГН 1014 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА НА ПРОВОДІ "b" | 0,225 В- 0,5 В |
| 1D | РІЗНИЦЯ НАПРУГ НА ПРОВОДАХ "a" И "b" | 0,0 В- 0,1 В |
| 1E |  |  |
|  | ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ, ШАГИ 1F-37 |  |
| 1F | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 20 | СИГН 406 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 21 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 22 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 23 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 24 | СИГН 2030 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 25 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 26 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 27 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 28 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 29 | Рівень | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 2A | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 2B | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 2C | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 2D | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 2E | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.28.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що заміриться | Поріг перевірки |
| 2F | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 30 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 31 | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 32 | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 33 | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 34 | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 35 | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 36 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 37 | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2 дБ + - 57 дБ |
| 38 | СИГН 203 Гц, ПЕРЕМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 39 | СИГН 406 Гц, " “ | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3A | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3B | СИГН 813 Гц, " “ | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3C | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3D | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3E | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -11,7 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 3F | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -12,3 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 40 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 41 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,0 дБ мо |
| 42 | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 43 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 44 | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 45 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 46 | Рівень | -19,2 дБ – 21 дБ |
| 47 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 48 | Рівень | -28,8 дБ - 31,1 дБ |
| 49 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 4A | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 4B | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 4C | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 4D | Відношення с/ш | 9 дБ ?76,2 дБ |
| 4E | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 4F | Відношення с/ш | 1,8 дБ ? 76,2 дБ |
| 50 | РІВЕНЬ ТИШІ | 76,2 дБ – 57 дБ |
| 51 | ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ, НАПРУГА ДИФ | -16,2 дБ - 76,2 дБ |

2.29 Діагностування ЛКСМ. Таблиця несправностей.

СЕГМЕНТ 58

Діагностування ЛКСМ (діагностичний код комплекту-M&E). Таблиця несправностей, СЕГМЕНТ 58, занесений у таблицю 2.29.1

| Таблиця 2.29.1 Діагностування ЛКСМ. Таблиця несправностей СЕГМЕНТ 58 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що замірюється | Поріг перевірки |
| 01 | Uбатареи = | -53,4 В – 72,6 B |
| 02 | Uбатареи ~ | Не більш 125 мв |
| 03 | Контроль ТС 0 |  |
| 04 | Контроль ТС 1 |  |
| 05 | Контроль реле передачі включений |  |
| 06 | Контроль реле передачі виключений |  |
| 07 | Контроль реле прийому включений |  |
| 08 | Контроль реле прийому виключений |  |
|  | Видача сигналу в АЛ |  |
| 09 | СИГН 203 Гц, ЗМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0A | СИГН 406 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0B | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0C | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0D | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0E | СИГН 2030 Гц, " “ | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 0F | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 10 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 11 | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 12 | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 13 | Рівень | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 14 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 15 | Рівень | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 16 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 17 | Рівень | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 18 | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 19 | Рівень | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 1A | Відношення с/ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 1B | Рівень | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 1C | Відношення с/ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 1D | Рівень | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 1E | Відношення с/ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |

| Продовження таблиці 2.29.1 |
| --- |
| Крок | Характер сигналу, що замірюється | Поріг перевірки |
| 1F | Рівень | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 20 | Відношення с/ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 21 | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2 дБ + - 57 дБ |
|  | Прийом сигналу з АЛ |  |
| 22 | СИГН 203 Гц, ЗМІННА НАПРУГА | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 23 | СИГН 406 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 24 | СИГН 609 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 25 | СИГН 813 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 26 | СИГН 1014 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 27 | СИГН 2030 Гц, " " | Рівень -12,6 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 28 | СИГН 3045 Гц, " " | Рівень -12,9 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 29 | СИГН 3248 Гц, " " | Рівень -13,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2A | СИГН 3451 Гц, " " | Рівень -13,8 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2B | СИГН 3654 Гц, " " | Рівень -76,2 дБ мо - 9,6 дБ мо |
| 2C | РІВЕНЬ | 0 дБ ± 0,9 дБ |
| 2D | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ?76,2 дБ |
| 2E | РІВЕНЬ | -9,3 дБ - 10,8 дБ |
| 2F | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 30 | РІВЕНЬ | -19,2 дБ ? 21 дБ |
| 31 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 32 | РІВЕНЬ | -28,8 дБ - 31,2 дБ |
| 33 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 23,1 дБ ? 76,2 дБ |
| 34 | РІВЕНЬ | -38,1 дБ - 41,7 дБ |
| 35 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 15 дБ ? 76,2 дБ |
| 36 | РІВЕНЬ | -47,7 дБ - 52,2 дБ |
| 37 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 9 дБ ? 76,2 дБ |
| 38 | РІВЕНЬ | -56,1 дБ - 64,5 дБ |
| 39 | ВІДНОШЕННЯ С/Ш | 1,8 дБ ?76,2 дБ |
| 3A | РІВЕНЬ ТИШІ | - 76,2 дБ + - 57 дБ |

2.30 Діагностика ТТР. СЕГМЕНТ 5B

Діагностика ТТР, СЕГМЕНТ 5В, занесений у таблицю 2.30.1

| Крок | Характер сигналу, що замірюється |
| --- | --- |
| 01 | Керування Читання Сканування FF FF |
| 02 | -"- FF FF |
| 03 | -"- FF FF |
| 04 | -"- FF FF |
| 05 | -"- F3 FF |
| 06 | -"- F3 77 |
| 07 | -"- E3 EE |
| 08 | -"- E3 66 |
| 09 | -"- D3 DD |
| 0A | -"- D3 55 |
| 0B | -"- B3 BB |
| 0C | -"- B3 33 |
| 0D | -"- 73 77 |
| 0E | -"- 73 66 |
| 0F | -"- F1 FF |
| 10 | -"- F1 77 |
| 11 | -"- E1 EE |
| 12 | -"- E1 66 |
| 13 | -"- D1 DD |
| 14 | -"- D1 55 |
| 15 | -"- B1 BB |
| 16 | -"- B1 33 |
| 17 | -"- 71 77 |
| 18 | -"- 71 66 |

3 ПРИКЛАДИ РОЗДРУКІВОК ПО КОМПЛЕКТАХ

3.1 Приклади роздруківок по комплектах БЗИМ

Тип комплекту: 05 - вихідний комплект,

03 - вхідний комплект.

ТЕСТИРУЕТСЯ В3 НОМЕР: 05

1 -51.0 ДБ     27   С/Ш  14.1 ДБ-7 САМОДИАГНОСТИКА В3

КОНЕЦЬ ТЕСТА - ОК

8  ЛН:05  НАПРУГА БАТАРЕЇ: -60.9 V

9  ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.025 V

ЛН:05  НАПРУГА ТР НОМ І СК

A  НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -1.30 V

B  НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -57.6 V

ЛН:05  НАПРУГА ТР НОМ И ( 1ДО

C  НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -20.7 V

D  НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -38.4 V

ЛН:05  ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ АК

E  СИГН 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.350 V

F  СИГН 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА B:  0.375 V

10 РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОВОДАМИ А и Б 0,025

11

### ЛН:05  ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ  В  АК

12  0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

13  0406 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

14  0609 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

15  0813 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

16  1014 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

17  2030 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

18  3045 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

19  3248 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

1A  3451 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

1B  3654 ГЦ РІВЕНЬ -17.4 ДБ

1C    РІВЕНЬ  0.0 ДБ      1D   С/Ш  27.6 ДБ

1E    РІВЕНЬ -9.9 ДБ      1F   С/Ш  29.4 ДБ

20    РІВЕНЬ -19.8 ДБ     21   С/Ш  29.1 ДБ

22    РІВЕНЬ -30.0 ДБ     23   С/Ш  35.1 ДБ

24    РІВЕНЬ -40.5 ДБ     25   С/Ш  24.6 ДБ

26    РІВЕНЬ –51,0ДБ     27   С/Ш  14,1 ДБ

28    РІВЕНЬ -59.4 ДБ     29   С/Ш  5.1 ДБ

2A    ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

ЛН:05  ПРИЙОМ СИГНАЛУ  З  АК

2B  0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.1 ДБ

2C  0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

2D  609 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

2E  0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

2F  1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

30  2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

31  3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

32  3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

33  3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.6 ДБ

34  3654 ГЦ РІВЕНЬ -19.5 ДБ

35   РІВЕНЬ -0.6 ДБ       36   С/Ш  28.2 ДБ

37   РІВЕНЬ -10.5 ДБ      38   С/Ш  31.8 ДБ

39   РІВЕНЬ -20.7 ДБ      3A   С/Ш  34.8 ДБ

3B   РІВЕНЬ -30.6 ДБ      3C   С/Ш  34.5 ДБ

3D   РІВЕНЬ -41.1 ДБ      3E   С/Ш  24.0 ДБ

3F   РІВЕНЬ -51.0 ДБ      40   С/Ш  14.1 ДБ

41   РІВЕНЬ -63.0 ДБ      42   С/Ш  2.1 ДБ

43   ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

ЛН:05  ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ

44   201014 ГЦ РІВЕНЬ -35.4 ДБ

ОБРИВ ШЛЕЙФА

45   1014 ГЦ РІВЕНЬ -6.9 ДБ

DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ...

3.2 Приклади роздруківок по спільній діагностиці Б3ИМ і Б3ВМ

ТЕСТИРУЕТСЯ Б3ИМ НОМЕР: 05  И В3BM НОМЕР: 03

1-3   САМОДІАГНОСТИКА В3

КІНЕЦЬ ТЕСТУ - ОК

14    НАПРУГА БАТАРЕЇ: -60.9 V

15    ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.000 V

НАПРУГА ВУЗЛА 56ОМ Б3ИМ И -2,9ДО Б3ВМ

16    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -3.30 V

НАПРУГА ВУЗЛА -43ДО +12ДО Б3ИМ И +-220ДО Б3ВМ

17    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -41.1 V

18    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -4.20 V

ВИМІР РОЗМОВНОГО ТРАКТУ Б3ИМ - Б3ВМ

19    0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.7 ДБ

1A    0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

1B    0609 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

1C    0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

1D    1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

1E    2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

1F    3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

20    3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

21    3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.0 ДБ

22    3654 ГЦ РІВЕНЬ -18.6 ДБ

23    РІВЕНЬ -0.6 ДБ      24    С/Ш  28.8 ДБ

25    РІВЕНЬ -10.5 ДБ     26    С/Ш  28.8 ДБ

27    РІВЕНЬ -20.7 ДБ     28    С/Ш  32.4 ДБ

29    РІВЕНЬ -30.9 ДБ     2A    С/Ш  34.2 ДБ

2B    РІВЕНЬ -41.1 ДБ     2C    С/Ш  24.0 ДБ

2D    РІВЕНЬ -51.0 ДБ     2E    С/Ш  14.1 ДБ

2F    РІВЕНЬ -63.0 ДБ     30    С/Ш  2.1 ДБ

31    ТИША     РІВЕНЬ -72.9 ДБ

ВИМІР РОЗМОВНОГО ТРАКТУ Б3ВМ - Б3ИМ

32    0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

33    0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

34    0609 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

35    0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

36    1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

37    2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

38    3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

39    3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

3A    3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.0 ДБ

3B    3654 ГЦ РІВЕНЬ -18.6 ДБ

3C    РІВЕНЬ -0.6 ДБ      3D    С/Ш  26.7 ДБ

3E    РІВЕНЬ -10.5 ДБ     3F    С/Ш  29.1 ДБ

40    РІВЕНЬ -20.4 ДБ     41    С/Ш  32.7 ДБ

42    РІВЕНЬ -30.6 ДБ     43    С/Ш  34.5 ДБ

44    РІВЕНЬ -40.8 ДБ     45    С/Ш  24.3 ДБ

46    РІВЕНЬ -51.0 ДБ     47    С/Ш  14.1 ДБ

48    РІВЕНЬ -59.4 ДБ     49    С/Ш  5.1 ДБ

4A    ТИША     РІВЕНЬ -72.9 ДБ

DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ...

3.3 Приклади роздруківок по  діагностиці Б3ВМ

ТЕСТИРУЕТСЯ В3 НОМЕР: 03

1-7  САМОДІАГНОСТИКА В3

КІНЕЦЬ ТЕСТУ - ОК

8    ЛН:03  НАПРУГА БАТАРЕЇ: -60.9 V

9    ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.025 V

### ЛН:03  НАПРУГА ПР НОМ И -2,9ДО

A    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -19.5 V

### ЛН:03  НАПРУГА ПР НОМ И ( 1ДО

B    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -29.1 V

C    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -31.5 V

ЛН:03  НАПРУГА ВУЗЛА +300 ОМ

D    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -19.2 V

ЛН:05  ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ АК

E  СИГНАЛУ 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.350 V

F  СИГН 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА B:  0.375 V

10 РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОВОДАМИ А и Б 0,025

11

ЛН:03  ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В  АЛ

12    0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

13    0406 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

14    0609 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

15    0813 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

16    1014 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

17    2030 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

18    3045 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

19    3248 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

1A    3451 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

1B    3654 ГЦ РІВЕНЬ -17.7 ДБ

1C    РІВЕНЬ +0.3 ДБ      1D   С/Ш  28.2 ДБ

1E    РІВЕНЬ -9.9 ДБ      1F   С/Ш  30.3 ДБ

20    РІВЕНЬ -19.8 ДБ     21   С/Ш  29.1 ДБ

22    РІВЕНЬ -29.1 ДБ     23   С/Ш  35.4 ДБ

24    РІВЕНЬ -40.2 ДБ     25   С/Ш  24.9 ДБ

26    РІВЕНЬ -50.1 ДБ     27   С/Ш  15.0 ДБ

28    РІВЕНЬ -59.4 ДБ     29   С/Ш  5.1 ДБ

2A    ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

ЛН:03  ПРИЙОМ СИГНАЛУ З  АЛ

2B    0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

2C    0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

2D    0609 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

2E    0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

2F    1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

30    2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

31    3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

32    3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

33    3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.6 ДБ

35    3654 ГЦ РІВЕНЬ -19.5 ДБ

36    РІВЕНЬ -0.6 ДБ      37   С/Ш  28.2 ДБ

38    РІВЕНЬ -10.5 ДБ     39   С/Ш  29.1 ДБ

3A    РІВЕНЬ -20.7 ДБ     3B   С/Ш  32.4 ДБ

3C    РІВЕНЬ -30.9 ДБ     3D   С/Ш  34.2 ДБ

3E    РІВЕНЬ -41.1 ДБ     3F   С/Ш  24.0 ДБ

40    РІВЕНЬ -51.0 ДБ     41   С/Ш  14.1 ДБ

42    РІВЕНЬ -59.4 ДБ     43   С/Ш  5.1 ДБ

44    ТИША     РІВЕНЬ -72.9 ДБ

ЛН:03  ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ

45    1014 ГЦ РІВЕНЬ -35.7 ДБ

ОБРИВ ШЛЕЙФА

1014 ГЦ РІВЕНЬ -7.8 ДБ

DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ...

3.4 Приклади роздруківок по комплектах АК

ТЕСТУЄТЬСЯ АК НОМЕР:  08

1  НАПРУГА БАТАРЕЇ: -60.9 V

2  ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.025 V

ЛН:08  ПЕРЕВІРКА ВИХІДНОГО СТАНУ

3    ТЕСТ CCL - OK

4    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -60.6 V

5    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B :  0.00 V

6    СТАН ТС: 1

7    ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.000 V

8    ЗМІН. НАПРУГА НА В:  0.000 V

ЛН:08  ШЛЕЙФ ЗАМКНУТЬ

9    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -2.68 V

A    СТАН ТС: 0

B    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -27.6 V

C    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -12.9 V

D    СТАН ТС: 0

E    ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.000 V

F    ЗМІН. НАПРУГА НА В:  0.000 V

ЛН:08  ПЕРЕВІРКА ВЫЗЫВН. СИГН.

10   ЗМІН. НАПРУГА НА А:  85.5 V

11   СТАН ТС ВР: 1

12   НАПРУГА НА ПРОВОДІ А :  0.00 V

13   ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.000 V

14   СТАН ТС ВР: 0

15   СТАН ТС ВР: 1

16   СТАН ТС ВР: 0

ЛН:08  ПЕРЕВІРКА РЕЛЕ К1, К2,К3.

17   НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -0.46 V

ОПІР  0106 ОМ

### ЛН:05  ПЕРЕВІРКА СИМЕТРІЇ АК

18   СИГН 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА А:  0.350 V

### 19   СИГН 1014 ГЦ, 0 ДБМО

ЗМІН. НАПРУГА НА B:  0.375 V

1A   РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОВОДАМИ А и Б 0,025

1B

ЛН:08  ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В  АЛ

1C  0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.7 ДБ

1D  0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

1E  609 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

1F  0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

20  1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

21  2030 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

22  3045 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

23  3248 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

24  3451 ГЦ РІВЕНЬ -11.1 ДБ

25  3654 ГЦ РІВЕНЬ -18.0 ДБ

26  РІВЕНЬ -0.3 ДБ     27  С/Ш  27.6 ДБ

28  РІВЕНЬ -10.2 ДБ    29  С/Ш  29.4 ДБ

2A  РІВЕНЬ -20.1 ДБ    2B  С/Ш  29.4 ДБ

2C  РІВЕНЬ -30.3 ДБ    2D  С/Ш  34.8 ДБ

2E  РІВЕНЬ -40.5 ДБ    2F  С/Ш  24.6 ДБ

30  РІВЕНЬ -51.0 ДБ    31  С/Ш  14.1 ДБ

32  РІВЕНЬ -59.4 ДБ    33  С/Ш  5.1 ДБ

34  ТИША     РІВЕНЬ -72.9 ДБ

ЛН:08  ПРИЙОМ СИГНАЛУ З  АЛ

35    0203 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

36    0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

37    0609 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

38    0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

39    1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

3A    2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

3B    3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

3C    3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.2 ДБ

3D    3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.0 ДБ

3E    3654 ГЦ РІВЕНЬ -19.2 ДБ

3F    РІВЕНЬ  0.0 ДБ      40   С/Ш  28.2 ДБ

41    РІВЕНЬ -10.2 ДБ     42   С/Ш  30.0 ДБ

43    РІВЕНЬ -20.1 ДБ     44   С/Ш  29.4 ДБ

45    РІВЕНЬ -30.3 ДБ     46   С/Ш  34.8 ДБ

47    РІВЕНЬ -40.8 ДБ     48   С/Ш  24.3 ДБ

49    РІВЕНЬ -51.0 ДБ     4A   C/Ш  14.1 ДБ

4B    РІВЕНЬ -59.4 ДБ     4C   С/Ш  5.1 ДБ

4D    ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

### ЛН:08  ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ

4E     1014 ГЦ РІВЕНЬ -21.3 ДБ

DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ...

ATIX_>

ATIX_>

ATIX_>

ATIX_>

ATIX_>

ATIX_>

3.5 Приклади роздруківок по комплектах ДГН

1   ТЕСТ 1   НАПРУГА

0.00 V

2   ТЕСТ 2   НАПРУГА  -4.98 V

3   ТЕСТ 3   НАПРУГА  -19.8 V

4   ТЕСТ 4   НАПРУГА  -60.9 V

5   ТЕСТ 5   НАПРУГА  -4.66 V

6   ТЕСТ 6   НАПРУГА  -0.44 V

7   ТЕСТ 7   НАПРУГА  -3.20 V

8   ТЕСТ 8   НАПРУГА  -2.00 V

9   ТЕСТ 9   НАПРУГА  -3.08 V

A   ТЕСТ 10   НАПРУГА  -3.06 V

B   ТЕСТ 11   НАПРУГА  -2.36 V

C   ТЕСТ 12   НАПРУГА   96.0 V

ТЕСТ 13

D   0203 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

E   0406 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

F   0609 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

10  0813 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

11  1014 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

12  2030 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

- 3045 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

14  3248 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

15  3451 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

16  3654 ГЦ РІВЕНЬ -18.6 ДБ

25  ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

26  ТЕСТ 15   НАПРУГА   1.500 V

### DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ... ТЕСТ 14

17  РІВЕНЬ +0.3 ДБ      18  С/Ш  29.1 ДБ

19  РІВЕНЬ -9.9 ДБ      1A  С/Ш  29.4 ДБ

1B  РІВЕНЬ -19.8 ДБ     1C  С/Ш  29.1 ДБ

1D  РІВЕНЬ -30.0 ДБ     1E  С/Ш  35.1 ДБ

1F  РІВЕНЬ -40.2 ДБ     20  С/Ш  24.9 ДБ

21  РІВЕНЬ -51.0 ДБ     22  С/Ш  14.1 ДБ

23  РІВЕНЬ -59.4 ДБ     24  С/Ш  5.1 ДБ

3. 6 Приклади роздруківок по  АЛ

DAL 08

ТЕСТУЄТЬСЯ АК НОМЕР:  08

ВИМІР НЕБЕЗПЕЧНОГО ПОТЕНЦІУ НА   АЛ.

1  НАПРУГА НА ПРОВОДІ А :  0.00 V

2  НАПРУГА НА ПРОВОДІ B :  0.00 V

ЛН:08  ВИМІР НАПРУГИ НА  АЛ

3  НАПРУГА НА ПРОВОДІ А :  0.00 V

4  НАПРУГА НА ПРОВОДІ B :  0.00 V

ЛН:08  ВИМІР ОПОРУ. ВИТОКУ .

5  СОПР. ВИТОКУ ПРОВОДУ А >70 КОМ

6  СОПР. ВИТОКУ ПРОВОДУ В >70 КОМ

DI: ЧЕКАЮ ЗАНЯТТЯ ..

3.7. Приклади роздруківок по комплектах ДК-БКМ (ДК-БК1М)

ТЕСТИРУЕТСЯ ДК НОМЕР:  06

1   НАПРУГА БАТАРЕЇ: -60.9 V

2   ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.000 V

### ЛН:06  ТЕСТ ТОЧОК СКАНУВАННЯ

3   РЕЛЕ ПРИЙОМУ ВЫКЛ. РЕЛЕ ПЕРЕДАЧІ ВЫКЛ.

СТАН ТС: 0

4   РЕЛЕ ПРИЙОМУ ВКЛ. РЕЛЕ ПЕРЕДАЧІ ВКЛ.

СТАН ТС: 1

5   РЕЛЕ ПРИЙОМУ ВЫКЛ. РЕЛЕ ПЕРЕДАЧІ ВКЛ.

СТАН ТС: 0

6   РЕЛЕ ПРИЙОМУ ВКЛ. РЕЛЕ ПЕРЕДАЧІ ВЫКЛ.

СТАН ТС: 0

ЛН:06  ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В

7   0203 ГЦ РІВЕНЬ -24.3 ДБ

8   0406 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

9   0609 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

A   0813 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

B   1014 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

C   2030 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

D   3045 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

E   3248 ГЦ РІВЕНЬ -22.8 ДБ

F   3451 ГЦ РІВЕНЬ -24.3 ДБ

10  3654 ГЦ РІВЕНЬ -30.9 ДБ

11  РІВЕНЬ -12.9 ДБ      12  С/Ш  28.2 ДБ

13  РІВЕНЬ -22.8 ДБ      14  С/Ш  32.7 ДБ

15  РІВЕНЬ -32.7 ДБ      16  С/Ш  32.4 ДБ

17  РІВЕНЬ -43.2 ДБ      18  С/Ш  21.9 ДБ

19  РІВЕНЬ -53.4 ДБ      1A  С/Ш  11.7 ДБ

1B  РІВЕНЬ -63.0 ДБ      1C  С/Ш  2.1 ДБ

1D  РІВЕНЬ -69.0 ДБ      1E  С/Ш  72.9 ДБ

1F  ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

### ЛН:06  ПРИЙОМ СИГНАЛУ З  АЛ

20    0203 ГЦ РІВЕНЬ -15.0 ДБ

21    0406 ГЦ РІВЕНЬ -14.4 ДБ

22    0609 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

23    0813 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

24    1014 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

25    2030 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

26    3045 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

27    3248 ГЦ РІВЕНЬ -14.1 ДБ

28    3451 ГЦ РІВЕНЬ -15.9 ДБ

29    3654 ГЦ РІВЕНЬ -23.1 ДБ

2A    РІВЕНЬ -4.2 ДБ        2B   С/Ш  29.1 ДБ

2C    РІВЕНЬ -14.1 ДБ       2D   С/Ш  29.4 ДБ

2E    РІВЕНЬ -24.3 ДБ       2F   С/Ш  31.2 ДБ

30    РІВЕНЬ -34.2 ДБ       31   С/Ш  30.9 ДБ

32    РІВЕНЬ -45.0 ДБ       33   С/Ш  20.1 ДБ

34    РІВЕНЬ -55.2 ДБ       35   С/Ш  9.9 ДБ

36    РІВЕНЬ -63.0 ДБ       37   С/Ш  2.1 ДБ

38    ТИША     РІВЕНЬ -69.0 ДБ

3.8 Приклади роздруківок по комплектах ВКМР

ТЕСТИРУЕТСЯ ВКМР НОМЕР: 00

1-A САМОДІАГНОСТИКА ВКМР

КІНЕЦЬ ТЕСТУ - ОК

B   ЛН:00  НАПРУГА БАТАРЕЇ: -61.5 V

C   ПЕРЕМІННА НАПРУГА :  0.025 V

ЛН:00  ВІДСУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ.

D    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А :  0.00 V

E    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -0.04 V

ЛН:00  ВИМІР ВУЗЛА ПРИЙОМУ НОМЕРА.

F     НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -20.4 V

10    НАПРУГА НА ПРОВОДІ B : -40.5 V

ЛН:00  ВУЗЛИ ПРИЙОМУ НОМЕРА І ЗАПИТУ АОН.

11    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А : -29.4 V

ЛН:00  ВІДСУТНІСТЬ ПОТЕНЦІУ НА А.

12    НАПРУГА НА ПРОВОДІ А :  0.06 V

### ЛН:00  ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ В АЛ

13   0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.1 ДБ

14   0406 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

15   0609 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

16   0813 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

17   1014 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

18   2030 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

19   3045 ГЦ РІВЕНЬ -9.6 ДБ

1A   3248 ГЦ РІВЕНЬ -9.9 ДБ

1B   3451 ГЦ РІВЕНЬ -11.1 ДБ

1C   3654 ГЦ РІВЕНЬ -18.0 ДБ

ЛН:00  ПРИЙОМ СИГНАЛУ З  АЛ

2C   0203 ГЦ РІВЕНЬ -11.4 ДБ

2D   0406 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

2E   0609 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

2F   0813 ГЦ РІВЕНЬ -10.8 ДБ

30   1014 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

31   2030 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

32   3045 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

33   3248 ГЦ РІВЕНЬ -10.5 ДБ

34   3451 ГЦ РІВЕНЬ -12.3 ДБ

35   3654 ГЦ РІВЕНЬ -19.2 ДБ

ЛН:00  ПЕРЕВІРКА ДИФСИСТЕМИ

45   1014 ГЦ РІВЕНЬ -33.3 ДБ

ОБРИВ ШЛЕЙФА

46   1014 ГЦ РІВЕНЬ -7.5 ДБ

Перелік прийнятих скорочень

А

АК – абонентський комплект

АЛ - абонентська лінія

## Б

БАЛ - блок абонентських ліній

Б2ИМ - батарейний 2-х проводний вихідний модернізований комплект

Б2ВМ - батарейний 2-х проводний вхідний модернізований комплект

Б3ИМ - батарейний 3-х проводний вихідний модернізований комплект

Б3ВМ - батарейний 3-х проводний вхідний модернізований комплект

Б4ВМ - батарейний 4-х проводний вхідний модернізований комплект

Б4ИМ - батарейний 4-х проводний вихідний модернізований комплект

ВМБ3 - батарейний 3-х проводний вхідний модернізований комплект

БП - блок живлення

У

ВК - вхідний комплект

ВКЛ - включено

Г

ГТ - груповий тракт

Д

ДГН – діагностичний комплект

## ДКБКМ – комплект двосторонній батарейний модернізований

З

ЗИП - запасний інструмент і прилади

ЗУ - запам'ятовуючий пристрій

І

ИК - вихідний комплект

ИН – індекси напрямків

ИХН – вихідні характеристики напрямків

К

КВВ - кан введення-виводу

КЗ - коротке замикання

КИ - канальний інтервал

КЗЛ - комплект з’єднувальних ліній

КС8 - контролер станції периферійний спеціалізований

КПВ - контроль посилки виклику

КШ2ИМ - комплект шлейфний 2-х проводный вихідний модернізований

## КШ2ВМ - комплект шлейфний 2-х проводный вхідний модернізований

КМВМ – трьохпровідная вхідна ЗЛ із коммутатором ручного типу М - 60

Л

ЛКВ – лінійний комплект вхідний

ЛКВ-А - лінійний комплект вхідний, включений у ступінь абонент. шукання (зустрічної АТС)

ЛКИ - лінійний комплект вихідний

ЛСИМ – комплект лінійної індуктивної сигнізації

ЛЦТО – локальний центр технічного обслуговування

М

МТТ - мультитерминал

МТ - мікротелефонна трубка

Н

НГМД - нагромаджувач на гнучкому магнітному диску

НМП - нагромаджувач мікропрограм

О

ОБЩ - загальний

ОВ - обслуговування виклику

ОЗУ - оперативний запам'ятовуючий пристрій

ОО - налагоджувальна операція

ОС – операційна система

П

ПВ - посилка виклику

ПЗП - постійний запам'ятовуючий пристрій

ПК – персональний комп'ютер

ПЗ - програмне забезпечення

ППЗУ - напівпостійний запам'ятовуючий пристрій

ПТ - приймач тастатурный

ПКП - периферійний керуючий пристрій

## Р

## РВПЗ – робоча версія програмного забезпечення

З

ЗАЛ – з’єднувальна  абонентська лінія

СЗ – сигнал  зайнято

СКО - скорочений клас обслуговування

ЗЛ – з’єднувальна лінія

СС - сигнал станції

Т

ТК - тиккер, спеціьний сигнал станції, одиночасна посилка тривістю від 0,4 - 0,1с

ТГВ - тракт груповий вхідний

ТГИ - тракт груповий вихідний

ТО - технічне обслуговування

ТП - телефонна периферія

ТС - точка сканування

ТТР – тарифікація телефонних розмов

ТЭЗ - типовий елемент заміни

## У

УАК – вузол автоматичної комутації

УКС – управління  комутаційною системою

УТП - установка телефонної периферії

УТТ - облік телетрафика

УУ – керуючий пристрій

УУС2 - пристрій керування станцією

Ф

ФПО - функціоньне програмне забезпечення

Ц

ЦП - цифровий приймач

ЦП16М - цифровий приймач модернізований

ЦСИО – цифрова мережа інтегрального обслуговування

ЦТЕ - центр технічної експлуатації

Ч

ЧНН - година найбільшого навантаження

ЧРК – частотний поділ каналів

Е

ЕУМ – електронна керуюча машина

Лист реєстрації змін

| Лист реєстрації змін |
| --- |
| Изм. | Номера | аркушів | (стра | ниц) | Усього аркушів | № докум | Входя-щий № сопрово- | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заме-ненных | нових | аннули-рован-ных | (стра-ниц у докум) |  | дитель-ного докум. і дата |  |  |
| 18 |  |  | ____ | ______ | 168 | СК.19 –2004 |  | Ладоненко | 2.04.2004 |

# Text boxes

АЦК

2М

20

02

АЦК

2М

18

02

АЦК

2М

16

02

АЦК

2М

14

02

АЦК

2М

10

05

АЦК

2М

06

05

ПН2/48

01

+U out

-U out

U out

I out

## U out

+5 V

ALARM

ON

OFF

КС8

04